| ИП Павлов Петр Петрович Юр. и почтовый адрес: 664033, РФ, Иркутская обл; г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, оф. 4; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287; сот.тел.: 8 902 761-74-45 |  |
| --- | --- |
| Заказчик: Администрация Листвянского МО Глава Администрации Листвянского МО ________________ / Максимов М.В. / «______» _______________ 2024 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «______» ______________ 2024 г. |

Актуализированная схема теплоснабжения р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области

(утверждаемая часть)

Иркутск, 2024

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	6

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	7

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	16

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	16

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	25

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	30

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	36

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	42

8. Перспективные топливные балансы	43

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	47

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	56

11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	58

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	58

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	58

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	59

15. Ценовые (тарифные) последствия	66

Состав Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Актуализированная схема теплоснабжения р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области (утверждаемая часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-22 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с действующими изменениями на дату составления схемы). |
| 2 | Актуализированная схема теплоснабжения р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области (обосновывающие материалы) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 23-90 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с действующими изменениями на дату составления схемы). |
| 3 | Актуализированная схема теплоснабжения р.п. Листвянка Иркутского района Иркутской области (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной и справочной информацией. |

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Настоящая книга – Актуализированная схема теплоснабжения (утверждаемая часть)  – является составной частью Актуализированной схемы теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области (далее просто Схема) Листвянского МО. Полный состав Схемы указан выше. Расчётный срок Схемы - 2041 гг.

Настоящая работа выполнена в рамках актуализации Схемы теплоснабжения рп. Листвянка. Основанием для выполнения Схемы является договор № СТ-18/24 от 04.07.2024 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения рп. Листвянка являются:

Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.

- Объектом исследования является схема теплоснабжения рп. Листвянка.

- Технической базой для выполнения данной работы являются:

- Генеральный план развития поселения;

- Проектная и исполнительная документация по объектам систем теплоснабжения;

- Эксплуатационная документация (расчётные темп. графики, гидравл. режимы, данные по тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

Данные учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;

Документы по хозяйственной и финансовой деятельности;

Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2031 г., расчётный срок - 2041 г.) [12], утвержденная схема теплоснабжения [13].

Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet.

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения

рп. Листвянка расположен по правую сторону истока реки Ангары и вытянут на северо-запад вдоль озера Байкал на 5 км.  Кроме рп. Листвянка в состав рассматриваемого муниципального образования входят п. Ангарские Хутора, п. Никола, п. Большие Коты.

По данным Администрации Листвянского МО, численность населения  рп. Листвянка составляет 2156 чел. (данные на 01.01.2024). Решениями генерального плана [12] к 2041г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования.

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время автомобильным и водным транспортом. Ближайшим городом является г. Иркутск (65 км по автодороге).

На территории рп. Листвянка имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются жилые дома, многоквартирные жилые дома, здания общественно-деловой сферы посёлка. В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованных  систем теплоснабжения.

Локальные централизованные системы, которые обеспечивают теплоснабжение только производственных объектов, в данной работе не рассматриваются.

Климат

Климат рп. Листвянка резко-континентальный. По представленным данным генплана [12], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Минимальная  температура самого холодного месяца - -40°С.  Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -28°С. Продолжительность отопительного сезона - 254 дн.

Климатические характеристики для рп. Листвянка, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики рп. Листвянка

| Город | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  | Расч. скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (по СНиП) |  | Расч. проект. |  | Сред за отоп. Пер | Сред. Лето | Сред. год | Абс |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  |  | Min |  |
| Иркутск (с 25.06.2021) | 233 | -33 | -23 | -7.6 | 14.4 | 0.7 | -50 | 2.1 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тср.мес, °С | -18.4 | -15.4 | -6.7 | 2.5 | 9.8 | 15.8 | 18.2 | 15.7 | 9.1 | 1.5 | -7.9 | -15.7 |

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 114.8 га .

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 18.8 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам рп. Листвянка относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных  отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого муниципального образования.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Площадь строительных фондов с централизованным теплоснабжением и их приросты в рассматриваемых системах представлены в табл.1.1 в группировке по типам зданий.

В перспективе к рассматриваемым системам теплоснабжения планируется подключить всего  - 4 зд., в т.ч.:

• система ТС "Угольная" - нет;

• система ТС "Пеллетная" - 1 зд. (3100 м2): жилые - 1 зд. (3100 м2), нежилые - нет;

• система ТС "Байкал-Отель" - 3 зд. (760 м2): жилые - нет, нежилые - 3 зд. (760 м2);

• система ТС "Байкал" - нет.

Отключать существующих потребителей не предусматривается._

На расчетный срок Схемы общий прирост отапливаемой площади (с учетом подключаемых и отключаемых зданий) составит всего  - 3860 м2, в т.ч.:

• система ТС "Угольная" - нет;

• система ТС "Пеллетная" - 3100 м2: жилые - 3100 м2, нежилые - нет;

• система ТС "Байкал-Отель" - 760 м2: жилые - нет, нежилые - 760 м2;

• система ТС "Байкал" - нет.

Прогнозируемые объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителей представлены ниже в табл. 1.2, табл. 1.3, и табл. 1.4.

Для вышеуказанных перспективных объектов тепловая нагрузка   рассчитывалась исходя из их строительных характеристик (отапливаемых площадей и строительных объемов). При выдаче технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить. В качестве базового уровня потребления принят 2023г.

В перспективе подключаемая тепловая нагрузка потребителей в системах теплоснабжения составит всего  - 0.58 Гкал/ч, в т.ч.:

• система ТС "Угольная" - нет;

• система ТС "Пеллетная" - 0.5 Гкал/ч: жилые - 0.5 Гкал/ч, нежилые - нет;

• система ТС "Байкал-Отель" - 0.08 Гкал/ч: жилые - нет, нежилые - 0.08 Гкал/ч;

• система ТС "Байкал" - нет.

Отключать существующих потребителей не предусматривается.

_

На расчетный срок Схемы прирост тепловой нагрузки потребителей, относительно существующего состояния составит:

• система ТС "Угольная" - 0 %;

• система ТС "Пеллетная" - 32.2 %;

• система ТС "Байкал-Отель" - 10.2 %;

• система ТС "Байкал" - 0 %.

Объёмы потребления теплоносителя и их перспективные приросты представлены ниже в разделе 3.

Табл. 1.1

| Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |  |
| система ТС "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 | 6335 |  |
| жилые | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 |  |
| нежилые | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 | 2106 |  |
| система ТС "Пеллетная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |
| жилые |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 12145 | 12145 | 12145 | 15245 | 15245 | 15245 | 15245 | 15245 | 15245 | 15245 | 15245 |  |
| жилые | 9200 | 9200 | 9200 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 |  |
| нежилые | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 |  |
| система ТС "Байкал-Отель" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 6748 | 6748 | 7508 | 7508 | 7508 | 7508 | 7508 | 7508 | 7508 | 7508 | 7508 |  |
| жилые | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 | 3212 |  |
| нежилые | 3536 | 3536 | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 | 4296 |  |
| система ТС "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 | 9116 |  |
| жилые | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 | 5372 |  |
| нежилые | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 | 3744 |  |

Табл. 1.2

| Перечень и характеристики подключаемых в перспективе потребителей ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение | Название | Адрес |  | Год | Площ, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
|  |  | Улица | № |  |  | Отопл. | Вент. | ГВС | Всего |
| Всего |  |  |  |  | 3860 | 0.48 |  | 0.103 | 0.58 |
| система ТС "Пеллетная" |  |  |  |  | 3100 | 0.40 |  | 0.10 | 0.50 |
| жилые подкл. |  |  |  |  | 3100 | 0.40 |  | 0.10 | 0.50 |
| Жилые_дома-2026г |  |  |  | 2026 | 3100 | 0.40 |  | 0.100 | 0.50 |
| система ТС "Байкал-Отель" |  |  |  |  | 760 | 0.08 |  | 0.00 | 0.08 |
| нежилые подкл. |  |  |  |  | 760 | 0.08 |  | 0.00 | 0.08 |
| Прачечная |  |  |  | 2025 | 600 | 0.07 |  |  | 0.07 |
| Баня2 |  |  |  | 2025 | 60 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| Баня1 |  |  |  | 2025 | 100 | 0.01 |  | 0.003 | 0.01 |

Табл. 1.3

| Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |  |
| система ТС "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |
| жилые | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |
| нежилые | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |
| система ТС "Пеллетная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| жилые |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |
| жилые | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |
| нежилые | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |
| система ТС "Байкал-Отель" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |
| жилые | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |
| нежилые | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  |
| система ТС "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |
| жилые | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  |
| нежилые | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |

Табл. 1.4

| Тепловое потребление (полезный отпуск) и его перспективный прирост, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |  |
| система ТС "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 | 2504 |  |
| жилые | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |  |
| нежилые | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |  |
| система ТС "Пеллетная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  | 1503 |  |  |  |  |  |  |  | 1503 |
| жилые |  |  |  | 1503 |  |  |  |  |  |  |  | 1503 |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 4485 | 4485 | 4485 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 |  |
| жилые | 3739 | 3739 | 3739 | 5242 | 5242 | 5242 | 5242 | 5242 | 5242 | 5242 | 5242 |  |
| нежилые | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |  |
| система ТС "Байкал-Отель" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 2219 | 2219 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |  |
| жилые | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |  |
| нежилые | 790 | 790 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |  |
| система ТС "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая нагрузка, всего | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 | 5126 |  |
| жилые | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 |  |
| нежилые | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 | 2821 |  |

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы расчётной и располагаемой тепловой мощности рассматриваемых  котельных рп. Листвянка представлены в табл. 2.1.

Из представленной таблицы следует, что с учетом перспективной нагрузки на  расчетный срок Схемы, в котельной "Байкал-Отель" будет отмечаться дефицит  тепловой мощности (0.01 Гкал/ч, 10%), в других котельных рп. Листвянка будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности.

При выполнении запланированных мероприятий будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности в рассматриваемых системах теплоснабжения. Даже с учётом превышения вероятных ростов тепловых нагрузок, перспективной тепловой мощности котельных будет достаточно на расчетный срок Схемы для полного обеспечения теплом всех потребителей при любом темпе прироста тепловых нагрузок.

Табл. 2.1.

| Существующие и Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |  |
| система ТС "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение расчетной мощности всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение расчетной мощности всего, в т.ч.: |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная мощность | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |
| - собст. нужды | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| - потери в сетях | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| - потребители | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |
| % | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| система ТС "Пеллетная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение расчетной мощности всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение расчетной мощности всего, в т.ч.: |  | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 0.51 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  | 0.005 | 0.002 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - потребители |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| Расчетная мощность | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |
| - собст. нужды | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| - потери в сетях | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |
| - потребители | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.54 | 4.54 | 4.53 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |
| % | 72 | 72 | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |
| система ТС "Байкал-Отель" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение расчетной мощности всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение расчетной мощности всего, в т.ч.: |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  | 0.008 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - потребители |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| Расчетная мощность | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |
| - собст. нужды | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| - потери в сетях | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |
| - потребители | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |  |
| % | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |  |
| система ТС "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение расчетной мощности всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение расчетной мощности всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная мощность | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |  |
| - собст. нужды | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |
| - потери в сетях | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |
| - потребители | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |  |
| Располагаемая мощность теплоисточника | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |
| - прирост распол. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |
| % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Подпитка тепловых сетей рассматриваемых систем теплоснабжения рп. Листвянка осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения от поселковых водопроводов (через баки-аккумуляторы). Жесткость исходной воды составляет менее 1.6 мг/экв/л. В существующих котельных систем химводоподготовки  подпиточной воды для теплосетей нет и на перспективу (при такой низкой жесткости воды) не предполагается.

За счет подключения перспективных тепловых потребителей по закрытой схеме ГВС (а этого требует закон о теплоснабжении) перспективное увеличение максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах будет незначительно (менее 0.1 т/ч).

Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в табл. 3.1.

В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. Представленные таблицы составлены для условий «открытой» схемы и без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления.

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы необходимо это учитывать.

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых   системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится.

Табл. 3.1.

| Существующие и Перспективные балансы максимальных часовых расходов подпиточной воды, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| система ТС "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение подпитки всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подпитки всего, в т.ч.: |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - утечки в сетях |  |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка всего | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| - утечки в сетях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| - утечки в зданиях | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| - ГВС | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |  |
| - прирост расп. подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |  |
| % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |  |
| система ТС "Пеллетная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение подпитки всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подпитки всего, в т.ч.: |  | 0.00 | 0.00 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| - утечки в сетях |  | 0.003 | 0.000 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - утечки в зданиях |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка всего | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |
| - утечки в сетях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| - утечки в зданиях | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |
| - прирост расп. подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |  |
| % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
| система ТС "Байкал-Отель" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение подпитки всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подпитки всего, в т.ч.: |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - утечки в сетях |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| - утечки в зданиях |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01 |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка всего | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| - утечки в сетях | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| - утечки в зданиях | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |
| - прирост расп. подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |  |
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| система ТС "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение подпитки всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение подпитки всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка всего | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |
| - утечки в сетях | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| - утечки в зданиях | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
| - ГВС | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |
| Располагаемый расход подпиточной воды | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |
| - прирост расп. подпитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |  |
| % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |  |

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

## Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Представленный анализ и выводы по системам теплоснабжения рп. Листвянка указывают, что в качестве основного сценария (варианта) развития систем теплоснабжения рп. Листвянка будет вариант поддержания их нормальной работоспособности и эффективности с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования и тепловых сетей.

Предполагается, что в котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы котельных.

Среди других теоретически возможных вариантов развития существующих  систем теплоснабжения можно отметить вариант теплоснабжения от электрокотельных и строительство котельных на газе.

Вариант строительства электрокотельных «не проходит» по причине  отсутствия свободных электрических мощностей и значительной существующей и перспективной стоимости электроэнергии.

Согласно Генеральному плану, развитие сети централизованного газоснабжения в поселении на расчетный срок не предусматривается,  поэтому «газовый вариант» в данной работе рассматривать нецелесообразно.

При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы котельных необходимы следующие мероприятия:

- Модернизация систем отпуска тепловой энергии, с использованием  новых сетевых насосов, соответствующих подключенной тепловой нагрузке;

- Обследование систем газовоздушных трактов  котельных на предмет устранения мест сверхнормативных присосов;

- Установка модульных систем химводоподготовки для удаления солей жесткости и умягчения воды (с наполнением ионообменными смолами с системой регенерации);

- Восстановление и задействование штатных КИПиА;

- Наладка режимов работы котлов и тепловых схем котельных.

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

На момент написания данного отчета имелась утверждённая схема теплоснабжения по рассматриваемому поселению. Выполненный анализ актуализированной схемы теплоснабжения показал, что приоритетным сценарием  (вариантом) развития систем теплоснабжения рп. Листвянка будет вариант поддержания их нормальной работоспособности и эффективности с проведением необходимых для этого текущих и капитальных ремонтов оборудования и тепловых сетей. Обоснованием этого сценария является:

- Имеющиеся по факту резервы располагаемой тепловой мощности во всех  котельных;

- Незначительный перспективный прирост тепловой нагрузки;

- Целесообразность рассмотрения существующих котельных  в качестве теплоисточников для теплоснабжения перспективных  потребителей;

- Все рассматриваемые системы теплоснабжения (относительно котельных) расположены обособленно относительно друг друга и поэтому для каждой из них будет целесообразно рассмотреть индивидуальный вариант развития.

## Мероприятия по нивелированию выявленных угроз и сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

На момент актуализации данной Схемы теплоснабжения не было утвержденных методических указаний по:

- установлению исчерпывающего (нормативного) перечня событий, приводящих к долговременным отказам источников теплоснабжения и тепловых сетей;

- установлению нормативного максимального времени восстановления отказавшего объекта;

- выполнению расчета допустимого времени функционирования систем централизованного теплоснабжения в нерасчетных условиях на основе разработанной тепло-гидравлической (электронной) модели с неустановившимися (изменяющимися) условиями теплоснабжения потребителей;

- разработке мероприятий, обеспечивающих живучесть (выживаемость) системы теплоснабжения на время долговременного отказа источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Разработку мероприятий по резервированию оборудования источников тепловой энергии или тепловых сетей, позволяющих осуществить теплоснабжение потребителей в случае долговременного отказа, с расчетом показателя живучести систем централизованного теплоснабжения можно выполнить на основе моделирования  гидравлических режимов при отказах систем теплоснабжения.  При этом, эффективное моделирование может быть осуществлено только при функционирующей (откалиброванной) теплогидравлической (электронной) модели системы централизованного теплоснабжения, содержащей достоверную информацию по потребителям (тепловые нагрузки, узлы ввода с запорно-регулирующей арматурой и  теплосчетчиками и т.д.) и участкам тепловых сетей (диаметр труб, тип прокладки, теплоизоляция, год ввода и т.д.).  Моделирование  гидравлических режимов по рассматриваемым системам теплоснабжения выполнялось на основе предоставленной рабочей информации по потребителям и участкам тепловых сетей.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые установлены Постановлением Правительства РФ от 02.06.2022 N 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" (вместе с "Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении» и приводит  следующие сценарии развития аварий:

а) прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

б) разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

в) разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которые привели к прекращению теплоснабжения потребителей.

В системах теплоснабжения рп. Листвянка в прошедшем отопительном сезоне отсутствовали ситуации аварийного характера. Прекращений подачи тепловой энергии на источниках тепловой энергии, превышающих 24 часа, не зафиксированы. В тепловых сетях наблюдались утечки, которые были устранены в период до 4 часов. Утечки, на устранение которых затрачено более 4 часов, являются потенциальной угрозой и учитываются при определении фактических показателей надежности в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжения.

По результатам моделирования и оценки надежности теплоснабжения рп. Листвянка предлагаются мероприятия по нивелированию выявленных угроз,  в том числе:

А) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.

В существующих котельных необходимо только поддержание работоспособности и эффективности существующих тепловых схем.

Б) установка резервного оборудования.

Установка и поддержание в рабочем состоянии резервного оборудования предусмотрена при строительстве источников тепловой энергии в соответствии со строительными нормами и правилами. В рассматриваемых котельных резервное оборудование будет предусмотрено в проектах реконструируемых котельных. Установка дополнительного резервного оборудования не требуется.

В) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Рассматриваемые котельные и их системы теплоснабжения находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому данное мероприятие не требуется.

Г) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения.

Рассматриваемые котельные и их системы теплоснабжения находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов не требуется.

Д) установка баков-аккумуляторов (баков запаса).

Баки запаса исходной воды предусмотрены во всех рассматриваемых  котельных для подпитки тепловых сетей на восполнения нормативных утечек теплоносителя и на случай временного прекращения водоснабжения. По предоставленной информации баки соответствуют нормативному уровню надежности.

Е) обеспечение источников тепловой энергии аварийно-резервным топливом  (см.  раздел 10 настоящей Схемы теплоснабжения).

Ж) реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей предусмотрена в разделе 8 пункт 8.3. настоящей Схемы теплоснабжения.

Согласно утвержденному «Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения…»  рп. Листвянка, необходимость введения аварийных ограничений по отпуску тепловой энергии  может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источнике тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источника тепловой энергии (водогрейного котла или другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

# Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.

В рассматриваемых системах теплоснабжения в существующем состоянии и в перспективе будет централизованное теплоснабжение.

Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зонах действия рассматриваемых систем теплоснабжения нецелесообразна по причине достаточно высокой плотности тепловых нагрузок – значительно больше 0.01 Гкал/га (это контрольное значение указано в методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения).

## Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок на территории рп. Листвянка не предполагается.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

Анализ расположения зон действия существующих котельных показывает нецелесообразность  увеличения зоны действия какой-либо котельной путем включения в нее зон действия других существующих источников тепловой энергии.

Подключение тепловых нагрузок перспективных тепловых потребителей будет производится в границах существующей зоны действия котельных  «Пеллетная» и «Байкал-Отель».

В границах рп. Листвянка централизованное теплоснабжение в перспективе планируется обеспечивать от 4-х существующих котельных.

## Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В границах рп. Листвянка вывод в резерв или вывод из эксплуатации существующих котельных не предполагается. В связи с этим разработка данного раздела Схемы не требуется.

## Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  групповое подключение таких домов к централизованному теплоснабжению через групповые ЦТП.

## Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий на территории рп. Листвянка производится обособленно и в данном проекте не рассматривается.

## Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 2 Схемы. В перспективе в рп. Листвянка  будет работать 4 существующих котельных. Распределение объёмов тепловой нагрузки между теплоисточниками не планируется.

## Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее Методические указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определять для каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения Тiкп,нп, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя Тiкп, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

Тiотэ = НВВiотэ / Qi, руб/Гкал,

Где:

НВВiотэ - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс.Гкал.

Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как:

Тiпер = НВВiпер / Qiс, руб/Гкал,

Где:

НВВiпер - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб.;

Qiс - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.

Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как:

Тiкп = Тiотэ + Тiпер = НВВiотэ / Qi + НВВiпер / Qiс , руб/Гкал,

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

Тiкп,нп = (НВВiотэ + НВВiотэ) / (Qi + Qiнп ) +

+ (НВВiпер + НВВiпер)/ (Qiс + Qiснп), руб/Гкал,

Где:

НВВiотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс.руб.;

Qiнп - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал;

НВВiпер  - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс.руб;

Qiснп  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс.Гкал.

Значения НВВ и другие параметры, необходимые для расчетов (тарифы на топливо, электроэнергию и т.п.), ТСО, к зонам теплоснабжения которых в настоящем разделе рассматривается вопрос подключения перспективных потребителей, должны приниматься в соответствии с утвержденными параметрами финансово-хозяйственной деятельности. Расчет изменения НВВ ТСО при подключении перспективных потребителей осуществляется в соответствии с приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Полный набор необходимых для расчета технико-экономических показателей систем теплоснабжения рп. Листвянка  не предоставлен.

В перспективе все существующие и перспективные объекты рп. Листвянка будут располагаться в зоне действия максимальных (эффективных) радиусов теплоснабжения.

Максимальные радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых тепловых сетях:

• сеть отопл "Угольная" - 186 м;

• сеть ГВС "Угольная" - 189 м;

• сеть ТС "Пеллетная" - 1297 м;

• сеть отопл "Байкал-Отель" - 483 м;

• сеть ГВС "Байкал-Отель" - 408 м;

• сеть отопл "Байкал" - 712 м.

• сеть гвс "Байкал" - 659 м;

## Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующими  котельными «Пеллетная» и «Байкал-Отель». Строительство других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

## Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

Учитывая незначительный прирост перспективной тепловой нагрузки (менее 20% от существующего состояния), в  перспективе режимы работы рассматриваемых  котельных (режимы загрузки) не изменятся.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

При любом варианте развития необходимы следующие мероприятия по тепловым сетям:

- Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (системы «Пеллетная» и «Байкал-Отель»).

- Перекладка ветхих участков тепловых сетей.

- Восстановление изношенной изоляции существующих участков теплосетей.

- Замена запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях.

- Проведение наладки режимов работы тепловых сетей с установкой регулирующих устройств у близко расположенных потребителей.

- Установка приборов учёта тепловой энергии в котельных и у потребителей.

## Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

Согласно выполненных расчетов в рассматриваемых системах теплоснабжения нет зон с  недостаточной (при наличии регулировки теплосетей) тепловой нагрузкой. При наличии по факту таких потребителей необходимо проведение дополнительного обследования участков тепловых сетей до этих потребителей с уточнением: диаметров труб наружных сетей, местных сопротивлений в сетях и внутренних системах отопления зданий. Учитывая это, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности не требуется.

Перспективные схема теплоснабжения представлена в прил. 2.2.

## Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Все перспективные тепловые потребители рп. Листвянка находятся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения от  котельных «Пеллетная» и «Байкал-Отель». По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых сетей.

Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.2.

Протяжённости перспективных участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 6.1. и Табл. 6.2.

Табл. 6.1

| Перспективные участки ТС по группам диаметров труб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, диаметр труб | Протяженность участков, м |  |  |  |  |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 176 | 983 |  | 0 | 1159 |
| система ТС "Угольная" |  | 439 |  | 0 | 439 |
| сеть отопл "Угольная" |  | 322 |  | 0 | 322 |
| новые |  | 104 |  |  | 104 |
| 50 |  | 104 |  |  | 104 |
| перекладка |  | 218 |  | 0 | 218 |
| 32 |  | 3 |  |  | 3 |
| 50 |  | 109 |  |  | 109 |
| 100 |  | 107 |  | 0 | 107 |
| сеть ГВС "Угольная" |  | 117 |  | 0 | 117 |
| перекладка |  | 117 |  | 0 | 117 |
| 25 |  | 19 |  |  | 19 |
| 50 |  | 99 |  | 0 | 99 |
| система ТС "Пеллетная" | 135 | 363 |  |  | 498 |
| сеть ТС "Пеллетная" | 135 | 363 |  |  | 498 |
| новые (реконструкция) |  | 51 |  |  | 51 |
| 200 |  | 51 |  |  | 51 |
| новые (подключение перспективы) | 35 | 35 |  |  | 70 |
| 50 |  | 35 |  |  | 35 |
| 100 | 35 |  |  |  | 35 |
| перекладка (реконструкция) | 100 | 151 |  |  | 151 |
| 200 |  | 151 |  |  | 151 |
| перекладка | 100 | 126 |  |  | 226 |
| 25 |  | 0 |  |  | 0 |
| 40 |  | 4 |  |  | 4 |
| 50 | 100 |  |  |  | 100 |
| 80 |  | 40 |  |  | 40 |
| 100 |  | 82 |  |  | 82 |
| система ТС "Байкал-Отель" | 42 | 180 |  |  | 222 |
| сеть отопл "Байкал-Отель" | 42 | 151 |  |  | 193 |
| новые |  | 118 |  |  | 118 |
| 65 |  | 118 |  |  | 118 |
| перекладка | 42 | 34 |  |  | 75 |
| 25 | 42 | 34 |  |  | 75 |
| сеть ГВС "Байкал-Отель" |  | 29 |  |  | 29 |
| новые |  | 29 |  |  | 29 |
| 40 |  | 29 |  |  | 29 |

Табл. 6.2

| Перспективные участки ТС по группам годов реконструкции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, диаметр труб | Протяженность участков, м |  |  |  |  |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 176 | 983 |  | 0 | 1159 |
| система ТС "Угольная" |  | 439 |  | 0 | 439 |
| сеть отопл "Угольная" |  | 322 |  | 0 | 322 |
| новые |  | 104 |  |  | 104 |
| 2025 |  | 104 |  |  | 104 |
| перекладка |  | 218 |  | 0 | 218 |
| 2024 |  | 85 |  |  | 85 |
| 2025 |  | 26 |  |  | 26 |
| 2030 |  | 107 |  | 0 | 107 |
| сеть ГВС "Угольная" |  | 117 |  | 0 | 117 |
| перекладка |  | 117 |  | 0 | 117 |
| 2030 |  | 117 |  | 0 | 117 |
| система ТС "Пеллетная" | 135 | 363 |  |  | 498 |
| сеть ТС "Пеллетная" | 135 | 363 |  |  | 498 |
| новые (подключение перспективы) | 35 | 35 |  |  | 70 |
| 2024 |  | 35 |  |  | 35 |
| 2026 | 35 |  |  |  | 35 |
| новые (реконструкция) |  | 51 |  |  | 51 |
| 2025 |  | 51 |  |  | 51 |
| перекладка | 100 | 126 |  |  | 226 |
| 2024 |  | 53 |  |  | 53 |
| 2026 | 100 | 73 |  |  | 173 |
| перекладка (реконструкция) |  | 151 |  |  | 151 |
| 2025 |  | 151 |  |  | 151 |
| система ТС "Байкал-Отель" | 42 | 180 |  |  | 222 |
| сеть отопл "Байкал-Отель" | 42 | 151 |  |  | 193 |
| новые |  | 118 |  |  | 118 |
| 2025 |  | 118 |  |  | 118 |
| перекладка | 42 | 34 |  |  | 75 |
| 2024 | 42 | 34 |  |  | 75 |
| сеть ГВС "Байкал-Отель" |  | 29 |  |  | 29 |
| новые |  | 29 |  |  | 29 |
| 2025 |  | 29 |  |  | 29 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах рп. Листвянка не предполагается.

## Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом поселении основными источниками централизованного теплоснабжения будут  оставаться существующие котельные.

## Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

При составлении расчетных схем тепловых сетей одной из проблем являлось отсутствие достоверной информации по годам прокладки существующих участков тепловых сетей.

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (более 30 лет), их протяженности (всего около 3.2 км) представлены в Табл. 6.3. В перспективе предполагается перекладка большей части таких участков тепловых сетей (в первую очередь магистральные сети больших диаметров).

Табл. 6.3

| Протяженность ветхих участков тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, год прокладки, диаметр труб | Протяженность участков, м |  |  |  |  | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 84 | 2842 |  | 320 | 3246 |  |
| система ТС "Угольная" |  | 57 |  | 0 | 57 |  |
| сеть отопл "Угольная" |  | 39 |  | 0 | 39 |  |
| 1990 |  | 39 |  | 0 | 39 | 33 |
| 25 |  | 15 |  |  | 15 |  |
| 50 |  | 24 |  |  | 24 |  |
| 100 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| сеть ГВС "Угольная" |  | 19 |  | 0 | 19 |  |
| 1989 |  | 19 |  |  | 19 | 34 |
| 25 |  | 19 |  |  | 19 |  |
| 1990 |  |  |  | 0 | 0 | 33 |
| 50 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| система ТС "Пеллетная" |  | 155 |  | 53 | 208 |  |
| сеть ТС "Пеллетная" |  | 155 |  | 53 | 208 |  |
| 1964 |  | 8 |  |  | 8 | 59 |
| 25 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 100 |  | 8 |  |  | 8 |  |
| 1965 |  | 147 |  | 53 | 200 | 58 |
| 32 |  | 18 |  | 53 | 71 |  |
| 50 |  | 49 |  |  | 49 |  |
| 80 |  | 81 |  |  | 81 |  |
| 1986 |  |  |  | 0 | 0 | 37 |
| 65 |  |  |  | 0 | 0 |  |
| система ТС "Байкал" | 84 | 2629 |  | 267 | 2980 |  |
| сеть отопл "Байкал" | 43 | 1489 |  | 125 | 1657 |  |
| 1986 | 43 | 1489 |  | 125 | 1657 | 37 |
| 25 |  | 71 |  | 53 | 123 |  |
| 40 | 43 | 38 |  | 15 | 96 |  |
| 50 |  | 407 |  | 48 | 455 |  |
| 65 |  | 445 |  | 9 | 455 |  |
| 80 |  | 124 |  |  | 124 |  |
| 125 |  | 403 |  |  | 403 |  |
| 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| сеть гвс "Байкал" | 42 | 1140 |  | 141 | 1323 |  |
| 1986 | 42 | 1140 |  | 141 | 1323 | 37 |
| 50 |  | 83 |  | 54 | 137 |  |
| 65 | 42 | 95 |  | 87 | 224 |  |
| 100 |  | 434 |  |  | 434 |  |
| 125 |  | 125 |  |  | 125 |  |
| 150 |  | 403 |  |  | 403 |  |

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов.

Результаты проведённых гидравлических расчётов показали, что не все участки рассматриваемых магистральных тепловых сетей имеют достаточные пропускные способности. Участки с заниженной пропускной способностью представлены в прил. 4.2.

Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

В целях выявления потенциальных угроз для работы системы теплоснабжения, эксплуатирующими такие системы организациями должны выполняться комплексы мер, предусмотренные Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, в том числе проведение испытаний системы теплоснабжения на прочность (по окончании отопительного сезона, перед началом отопительного сезона), весенне-осенних осмотров оборудования системы теплоснабжения, составления и выполнения планов ремонтов оборудования систем теплоснабжения.

## Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения  строительства дополнительных повысительных насосных станций не требуется и не предполагается. Гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой сетевых насосов, установленных в рассматриваемых и перспективных котельных.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Согласно Федеральному закону от 30.12.2021 N 438-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" с 1 января 2022 года отменяется запрет на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения. Перевод открытых систем теплоснабжения или отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен осуществляться на основе   оценки экономической эффективности соответствующих мероприятий по  переводу. Порядок определения экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения или их отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения будет утверждать правительство.

В рассматриваемых системах теплоснабжения рп. Листвянка у всех существующих потребителей официально есть услуга ГВС. В 3-х системах теплоснабжения имеются отдельные сети ГВС. Во всех системах имеются   внутридомовые системы горячего водоснабжения и нет необходимости перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые  системы горячего водоснабжения. В перспективе, если у подключаемых потребителей планируется ГВС, необходимо предусматривать   строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов для ГВС.

Для групп одноэтажных домов целесообразно организовать центральные тепловые пункты.

# Перспективные топливные балансы

По информации, представленной в разделе 1.2 и 1.8 Схемы (обосновывающие материалы), в рассматриваемых котельных сжигаются следующие основные топлива:

• котельная "Угольная" - уголь Бородинский (Qнр=3976 ккал/кг),

• котельные "Пеллетная" и "Байкал-Отель" - пеллеты древесные (Qнр=4256 ккал/кг).

Характеристики топлива и его фактический расход за 2023 г. представлены в разделе 1.8 Схемы (обосновывающие материалы).

Перспективные топливные балансы рассматриваемых теплоисточников   представлены в табл. 8.1. Баланс составлен в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективных систем    теплоснабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.

В перспективе структура топливопотребления по виду топлива, используемого в котельных рп. Листвянка не изменится.

Табл. 8.1

| Перспективные балансы потребления топлива в котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |  |
| котельная "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьш. выработки, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увелич. выработки, Гкал/год |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выработка, Гкал/год | 3129 | 3129 | 3151 | 3151 | 3151 | 3151 | 3151 | 3151 | 3151 | 3151 | 3151 |  |
| - собст. нужды | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |  |
| - потери в сетях | 217 | 217 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |  |
| - потребители | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 | 2506 |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 3976 | 3976.0 | 3976.0 | 3976.0 | 3976.0 | 3976.0 | 3976.0 | 3976.0 | 3976.0 | 3976.0 | 3976.0 |  |
| Топливо | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |  |
| КПД выработки, % | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |  |
| Расход топлива, т/год | 1312 | 1312 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |  |
| -/-, тут/год | 745 | 745 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |
| Прирост расх.топлива, тут/год |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| котельная "Пеллетная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьш. выработки, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увелич. выработки, Гкал/год |  | 29 | 15 | 1516 |  |  |  |  |  |  |  | 1561 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  | 29 | 15 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| - потребители |  |  |  | 1503 |  |  |  |  |  |  |  | 1503 |
| Расч. выработка, Гкал/год | 5598 | 5627 | 5642 | 7158 | 7158 | 7158 | 7158 | 7158 | 7158 | 7158 | 7158 |  |
| - собст. нужды | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |  |
| - потери в сетях | 707 | 736 | 751 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |  |
| - потребители | 4485 | 4485 | 4485 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 | 5988 |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 4256 | 4256.0 | 4256.0 | 4256.0 | 4256.0 | 4256.0 | 4256.0 | 4256.0 | 4256.0 | 4256.0 | 4256.0 |  |
| Топливо | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ |  |
| КПД выработки, % | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 |  |
| Расход топлива, т/год | 2170 | 2182 | 2188 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |  |
| -/-, тут/год | 1320 | 1326 | 1330 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |  |
| Прирост расх.топлива, тут/год |  | 7 | 4 | 357 |  |  |  |  |  |  |  | 368 |
| котельная "Байкал-Отель" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьш. выработки, Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увелич. выработки, Гкал/год |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 |
| - собст. нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| - потребители |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |
| Расч. выработка, Гкал/год | 2928 | 2928 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 | 3186 |  |
| - собст. нужды | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |  |
| - потери в сетях | 512 | 512 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |  |
| - потребители | 2190 | 2190 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 4200 | 4200.0 | 4200.0 | 4200.0 | 4200.0 | 4200.0 | 4200.0 | 4200.0 | 4200.0 | 4200.0 | 4200.0 |  |
| Топливо | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ | пеллеты древ |  |
| КПД выработки, % | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  |
| Расход топлива, т/год | 871 | 871 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |  |
| -/-, тут/год | 523 | 523 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |  |
| Прирост расх.топлива, тут/год |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Целью разработки настоящего раздела является обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников   тепловой энергии и тепловых сетей.

Основные предложения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей представлены  в разделах 5 и 6, соответственно.

Необходимые инвестиции для проведения предполагаемых работ по рассматриваемым системам теплоснабжения рп. Листвянка могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данных систем.

В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения рп. Листвянка. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в Табл. 9.1. и Табл. 9.2.

Полный реестр мероприятий схемы теплоснабжения представлен ниже.

Табл. 9.1

| Перспективные участки ТС по группам годов реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, диаметр труб | Протяженность, м |  |  | Затраты, тыс.руб |  |  |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 371 | 787 | 1159 | 6815 | 14886 | 21701 |
| система ТС "Угольная" | 104 | 335 | 439 | 1587 | 5967 | 7555 |
| сеть отопл "Угольная" | 104 | 218 | 322 | 1587 | 4247 | 5834 |
| новые | 104 |  | 104 | 1587 |  | 1587 |
| 2025 | 104 |  | 104 | 1587 |  | 1587 |
| перекладка |  | 218 | 218 |  | 4247 | 4247 |
| 2024 |  | 85 | 85 |  | 1292 | 1292 |
| 2025 |  | 26 | 26 |  | 402 | 402 |
| 2030 |  | 107 | 107 |  | 2554 | 2554 |
| сеть ГВС "Угольная" |  | 117 | 117 |  | 1720 | 1720 |
| перекладка |  | 117 | 117 |  | 1720 | 1720 |
| 2030 |  | 117 | 117 |  | 1720 | 1720 |
| система ТС "Пеллетная" | 121 | 377 | 498 | 2684 | 8154 | 10838 |
| сеть ТС "Пеллетная" | 121 | 377 | 498 | 2684 | 8154 | 10838 |
| новые | 121 |  | 121 | 2684 |  | 2684 |
| 2025 | 51 |  | 51 | 2052 |  | 2052 |
| 2026 | 70 |  | 70 | 632 |  | 632 |
| перекладка |  | 377 | 377 |  | 8154 | 8154 |
| 2025 |  | 151 | 151 |  | 5491 | 5491 |
| 2026 |  | 226 | 226 |  | 2663 | 2663 |
| система ТС "Байкал-Отель" | 147 | 75 | 222 | 2543 | 765 | 3308 |
| сеть отопл "Байкал-Отель" | 118 | 75 | 193 | 2141 | 765 | 2906 |
| новые | 118 |  | 118 | 2141 |  | 2141 |
| 2025 | 118 |  | 118 | 2141 |  | 2141 |
| перекладка |  | 75 | 75 |  | 765 | 765 |
| 2024 |  | 75 | 75 |  | 765 | 765 |
| сеть ГВС "Байкал-Отель" | 29 |  | 29 | 402 |  | 402 |
| новые | 29 |  | 29 | 402 |  | 402 |
| 2025 | 29 |  | 29 | 402 |  | 402 |

Табл. 9.2

| Перспективные участки ТС по группам диаметров труб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС, диаметр труб | Протяженность, м |  |  | Затраты, тыс.руб |  |  |
|  | новые | перекладка | Всего | новые | перекладка | Всего |
| Всего | 371 | 787 | 1159 | 6815 | 14886 | 21701 |
| система ТС "Угольная" | 104 | 335 | 439 | 1587 | 5967 | 7555 |
| сеть отопл "Угольная" | 104 | 218 | 322 | 1587 | 4247 | 5834 |
| новые | 104 |  | 104 | 1587 |  | 1587 |
| 50 | 104 |  | 104 | 1587 |  | 1587 |
| перекладка |  | 218 | 218 |  | 4247 | 4247 |
| 32 |  | 3 | 3 |  | 34 | 34 |
| 50 |  | 109 | 109 |  | 1659 | 1659 |
| 100 |  | 107 | 107 |  | 2554 | 2554 |
| сеть ГВС "Угольная" |  | 117 | 117 |  | 1720 | 1720 |
| перекладка |  | 117 | 117 |  | 1720 | 1720 |
| 25 |  | 19 | 19 |  | 215 | 215 |
| 50 |  | 99 | 99 |  | 1505 | 1505 |
| система ТС "Пеллетная" | 121 | 377 | 498 | 2684 | 8154 | 10838 |
| сеть ТС "Пеллетная" | 121 | 377 | 498 | 2684 | 8154 | 10838 |
| новые (реконструкция) | 51 |  | 51 | 2052 |  | 2052 |
| новые (подключение перспективы) | 70 |  | 70 | 632 |  | 632 |
| перекладка (реконструкция) |  | 151 | 151 |  | 5491 | 5491 |
| перекладка |  | 226 | 226 |  | 2663 | 2663 |
| система ТС "Байкал-Отель" | 147 | 75 | 222 | 2543 | 765 | 3308 |
| сеть отопл "Байкал-Отель" | 118 | 75 | 193 | 2141 | 765 | 2906 |
| новые | 118 |  | 118 | 2141 |  | 2141 |
| 65 | 118 |  | 118 | 2141 |  | 2141 |
| перекладка |  | 75 | 75 |  | 765 | 765 |
| 25 |  | 75 | 75 |  | 765 | 765 |
| сеть ГВС "Байкал-Отель" | 29 |  | 29 | 402 |  | 402 |
| новые | 29 |  | 29 | 402 |  | 402 |
| 40 | 29 |  | 29 | 402 |  | 402 |

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен включать:

а) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии;

б) перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации  тепловых сетей и сооружений на них;

в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Сводные значения инвестиций по системам ТС рп. Листвянка  представлены в Табл. 9.3. Общая потребность в финансировании предлагаемых Схемой мероприятий по развитию и реконструкции систем теплоснабжения рп. Листвянка (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 61.2 млн.руб.

Табл. 9.3

| Сводная таблица инвестиций по системам ТС рп. Листвянка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование системы ТС | Инвестиции, тыс.руб |  |  |
|  | объекты ТС | сети ТС | всего |
| - система ТС "Угольная" | 6195.2 | 8007.4 | 14202.6 |
| - система ТС "Пеллетная" | 5858.4 | 19974.6 | 25833.0 |
| - система ТС "Байкал-Отель" | 13000.0 | 5632.2 | 18632.2 |
| - система ТС "Байкал" | 2000.0 | 500.0 | 2500.0 |
| Всего | 27053.6 | 34114.2 | 61167.8 |

Реестр мероприятий по каждой системе теплоснабжения рп. Листвянка с оценкой объёмов инвестиций, необходимых для реализации мероприятий  приведен в Табл. 9.4. -16.5.

Оценка инвестиций произведена совместно со специалистами теплоснабжающих компаний поселения.

Возможные источники финансирования представленных мероприятий по системам теплоснабжения: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, заемные средства.

В качестве источника финансирования предполагаемых мероприятий указанных в инвестиционной программе  рп. Листвянка приняты заемные средства.

Табл. 9.4

| Мероприятия по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов в системе теплоснабжения "Угольная" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Капитальные ремонты источника тепловой энергии |  | 6 195.2 |
| 1.1 | Капитальный ремонт крепления оттяжек дымовой трубы на угольной котельной р.п. Листвянка | 2024-2028 | 187.93 |
| 1.2 | Капитальный ремонт основного оборудования котельной | 2024-2028 | 2411.61 |
| 1.3 | Капитальный ремонт кабельных линий и щитового оборудования | 2024-2028 | 2408.25 |
| 1.4 | Капитальный ремонт технологических трубопроводов горячего водоснабжения в котельной Угольная | 2024-2028 | 963.82 |
| 1.5 | Капитальный ремонт системы видеонаблюдения котельной | 2024-2028 | 224 |
| 2 | Капремонты тепловых сетей и сооружений на них |  | 1 676.4 |
| 2.1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети и водопровода между школой и ДК | 2025 | 266.43 |
| 2.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети и водопровода от ТК-1 до ТК ул. Гудина д.№1 р.п. Листвянка | 2024 | 1410 |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 6 331 |
| 3.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей | 2027 | 1 587 |
| 3.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей | 2030 | 4 244 |
| 3.3 | Замена, восстановление изоляции | 2024-2030 | 300 |
| 3.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2024-2030 | 200 |
| 4 | Всего: |  | 14 202.6 |

Табл. 9.5

| Мероприятия по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов в системе теплоснабжения "Пеллетная" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Капитальные ремонты источника тепловой энергии |  | 5 058.36 |
| 1.1 | Капитальный ремонт антикоррозийного покрытия металлических конструкций дымовой трубы пеллетной котельной | 2024-2028 | 459.1 |
| 1.2 | Капитальный ремонт дымососов ДН-6,3 | 2024-2028 | 304.87 |
| 1.3 | Капитальный ремонт кровли и проемов склада | 2024-2028 | 669.89 |
| 1.4 | Капитальный ремонт ретортных (пеллетных) горелок | 2024-2028 | 1441.45 |
| 1.5 | Капитальный ремонт склада пеллетного топлива | 2024-2028 | 2183.05 |
| 2 | Капремонты тепловых сетей и сооружений на них |  | 6 415.9 |
| 2.1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-4 до ТК-Остановка ул. Октябрьская | 2026 | 3204.3 |
| 2.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети и водопровода от ТК "Остановка" до ТК ж.д. № 9б и до ввода в ж.д. №9 ул. Октябрьская | 2025 | 2981.9 |
| 2.3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети и водопровода от ТК ж.д. №2 до ввода в ж.д. №2 ул. Октябрьская | 2025 | 229.7 |
| 3 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии |  | 800.0 |
| 3.1 | Установка газоочистного оборудования на котельной «Пеллетная» | 2025-2027 | 800 |
| 4 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 13 558.7 |
| 4.1 | Реконструкция тепловых сетей ул. Октябрьская | 2025 | 7543.0 |
| 4.2 | Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 2025 | 2905.7 |
| 4.3 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей | 2026 | 2 410 |
| 4.4 | Замена, восстановление изоляции | 2024-2030 | 400 |
| 4.5 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2024-2030 | 300 |
| 5 | Всего: |  | 25 832.96 |

Табл. 9.6

| Мероприятия по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации объектов в системе теплоснабжения "Байкал-Отель" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Капитальные ремонты источника тепловой энергии |  | 13 000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт установленных пеллетных котлов | 2025-2027 | 6 000 |
| 1.2 | Установка дополнительного пеллетного котла | 2025 | 7 000 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 5 632 |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей ул. Академическая | 2028 | 2124.0 |
| 2.2 | Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 2025 | 2543.0 |
| 2.3 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей | 2024 | 765 |
| 2.4 | Замена, восстановление изоляции | 2024-2030 | 100 |
| 2.5 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2024-2030 | 100 |
| 3 | Всего: |  | 18 632.2 |

Табл. 9.7

| Инвестиции по системе ТС "Байкал" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Год реализации | Инвестиции, тыс.руб. |
| 1 | Капитальные ремонты источника тепловой энергии |  | 2 000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной | 2024-2026 | 2 000 |
| 2 | Мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них |  | 500 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | - | 0 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей | - | 0 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции | 2024-2030 | 300 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры | 2024-2030 | 200 |
| 3 | Всего: |  | 2 500 |

# Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1 Единая теплоснабжающая организация

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].

На момент актуализации Схемы в рп. Листвянка организаций со статусом ЕТО не было. В настоящее время котельные и тепловые сети обслуживают: ЗАО "РК "Байкал-Отель", ООО "Сервис", ООО "БЭК". Данные организации отвечают необходимым критериям, определяющим статус ЕТО в пределах своих ценовых зон.

10.2 Теплосетевая организация

Организации, эксплуатирующие тепловые сети были представлены  в табл. 1.3а (обосновывающие материалы).

Данные организации полностью отвечают необходимым критериям, определяющим статус теплосетевой организации.

В соответствии с последней редакцией (от 25 ноября 2021г.) постановления правительства №808 от 8 августа  2012г «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», отнесение собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям осуществляется при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил, либо в совокупности критериям в пункте 56.1 на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов).

ЗАО "РК "Байкал-Отель", ООО "Сервис", ООО "БЭК" являются теплосетевыми организациями на основании соответствия в совокупности всем критериям («а», «б», «в» и «г»), указанным в пункте 56.1 постановления правительства №808 от 8 августа 2012г., а также соответствия как минимум одному критерию («в») в пункте 56.2 того же постановления.

1-е соответствие: «…в совокупности следующим критериям (пункта 56.1) на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов)»:

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) водопроводными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет: …для поселений, городских округов, в границах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 500 метров в 2-трубном исчислении;

б) доля присоединенной тепловой нагрузки собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности и (или) на ином законном основании тепловым сетям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".

2-е соответствие: «…при соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56.2 настоящих Правил»:

в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения.

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 2 Схемы. В перспективе в рп. Листвянка  будет работать 4 существующих котельных. Распределение объёмов тепловой нагрузки между теплоисточниками не планируется.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По информации, предоставленной Администрацией муниципального образования, в рассматриваемых системах теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей нет. _

В случае выявления бесхозяйных участков, правом собственности на них  рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

На основании устных запросов в рассматриваемом поселении нет утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций).

В ближайшей перспективе организации газоснабжения источников тепловой энергии не предполагается.

На момент актуализации Схемы информации о решениях, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России о строительстве, реконструкции,  техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации рассматриваемых  теплоисточников  не было.

# Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

В соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к числу индикаторов развития систем теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) – н/д;

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы групп а), б), в), г) представлены ниже в табл. 14.1.

Индикаторы групп в), г), д), е), к), л), м) представлены ниже в табл. 14.2.

По индикаторам групп н) и о) данные не предоставлены.

Табл. 14.1

| Показатели надежности работы и энергоэффективности систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система ТС | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2041 |
| система ТС "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 217 | 217 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| - уменьшение потерь, Гкал/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение потерь, Гкал/год |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 115 | 115 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| - уменьшение МХ, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение МХ, м2 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1.887 | 1.887 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 |
| система ТС "Пеллетная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 | 236.0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 707 | 736 | 751 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| - уменьшение потерь, Гкал/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение потерь, Гкал/год |  | 29 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 286 | 303 | 309 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| - уменьшение МХ, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение МХ, м2 |  | 17 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2.468 | 2.425 | 2.434 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 | 2.416 |
| система ТС "Байкал-Отель" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 178.7 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 512 | 512 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| - уменьшение потерь, Гкал/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение потерь, Гкал/год |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 273 | 273 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| - уменьшение МХ, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение МХ, м2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1.873 | 1.873 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 | 1.866 |
| система ТС "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг. у.т./Гкал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 | 2546 |
| - уменьшение потерь, Гкал/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение потерь, Гкал/год |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Материальная хар-ка (МХ) тепл. сети, м2 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
| - уменьшение МХ, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - увеличение МХ, м2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 | 4.304 |

Табл. 14.2

| Индикаторы систем теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть ТС | Уд. Расх топлива, кг.у.т/Гкал | Коэфф. использ. Qуст | Мат. хар-ка (МХ), м2 | Qпотерь /МХ, Гкал/м2 | Gпотерь /МХ, м3/м2 | МХ /Qрасч.наг, м2/Гкал/ч | Ср.взвеш. по МХ срок экспл, лет |
| система ТС "Угольная" | 238.0 | 0.17 | 115 | 1.9 | 0.8 | 115 | 14 |
| сеть отопл "Угольная" |  |  | 85 | 1.4 | 0.9 | 102 | 14 |
| сеть ГВС "Угольная" |  |  | 30 | 3.2 | 0.7 | 421 | 14 |
| система ТС "Пеллетная" | 236.0 | 0.11 | 286 | 2.5 | 0.9 | 165 | 18 |
| сеть ТС "Пеллетная" |  |  | 286 | 2.5 | 1.4 | 184 | 18 |
| система ТС "Байкал-Отель" | 178.7 | 0.39 | 273 | 1.9 | 0.8 | 296 | 14 |
| сеть отопл "Байкал-Отель" |  |  | 178 | 1.7 | 0.8 | 268 | 13 |
| сеть ГВС "Байкал-Отель" |  |  | 95 | 2.3 | 1.3 | 806 | 15 |
| система ТС "Байкал" | 149.0 | 0.31 | 592 | 4.3 | 1.0 | 230 | 35 |
| сеть отопл "Байкал" |  |  | 252 | 6.2 | 1.2 | 473 | 35 |
| сеть гвс "Байкал" |  |  | 339 | 2.9 | 1.2 | 221 | 34 |

# Ценовые (тарифные) последствия

В Табл. 15.1. представлены действующие и прогнозные значения тарифов на тепловую энергию, установленные в рп. Листвянка для ООО "Сервис". Данные тарифы установлены для теплоснабжающей организации приказом Службы по тарифам Иркутской области: №79-327-спр от 20.11.2023г, №79-329-спр от 20.11.2023г.

Табл. 15.1.

Тарифы на тепловую энергию для ООО «Сервис»

| Вид тарифа | Период действия | Вода |
| --- | --- | --- |
| 1. Котельная по ул. Октябрьская рабочего поселка Листвянка Иркутского района |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 7 746.55 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 7 272.62 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 7 272.62 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 7 900.48 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 7 900.48 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 8 137.92 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 8 137.92 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 8 409.77 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 8 409.77 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 8 691.79 |
| Население |  |  |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2 985.91 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3 299.42 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06,2025 | 3 299.42 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3 487.48 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3 487.48 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3 626.96 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3 626.96 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3 772.03 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3 772.03 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3 922.91 |
| 2. Котельная по ул. Горького рабочего поселка Листвянка Иркутского района |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учета НДС) | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5 977.61 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 6 939.79 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 6 939.79 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 6 768.64 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 6 768.64 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 6 954.76 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 6 954.76 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 7 144.85 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 7 144.85 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 7 342.76 |
| Население |  |  |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (с учетом НДС) | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2 985.91 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3 299.42 |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3 299.42 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3 487.48 |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 3 487.48 |
|  | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 3 626.96 |
|  | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 3 626.96 |
|  | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 3 772.03 |
|  | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 3 772.03 |
|  | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 3 922.91 |

По предоставленной информации, у теплоснабжающей организации отсутствует плата за технологическое присоединение и за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения.

Существенных ценовых (тарифных) последствий реализации проектов (вариантов развития) схемы теплоснабжения в рп. Листвянка не предполагается.

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения рп. Листвянка значительного изменения  себестоимости и тарифов на тепловую энергию не предполагается.