| ИП Павлов Петр Петрович Факт. адрес: 664033, г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 130, корпус 2 , оф. 205; Юр. и почтовый адрес: 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Лермонтова, д. 297 А, кв. 4; т/ф: 8(3952)429614, сот: 89027617445; эл. почта: 1970ppp@mail.ru; ИНН 381251942287 |
| --- |
| Заказчик: Администрация Листвянского муниципального образования - администрация городского поселения И.о Главы Администрации Листвянского муниципального образования - администрация городского поселения ________________ / Ушаров А.С. / «______» _______________ 2018 г. | Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Павлов Петр Петрович __________________ / Павлов П.П. / «______» _______________ 2018 г. |

Схема теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г.

(обосновывающие материалы)

Иркутск, 2018

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	7

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	11

1.2. Источники тепловой энергии	13

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	24

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	43

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	43

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	49

1.7. Балансы теплоносителя	51

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	53

1.9. Надёжность теплоснабжения	55

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	58

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	62

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	66

3. Электронная модель систем теплоснабжения поселения	76

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	77

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя	80

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	83

7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	87

8. Перспективные топливные балансы	90

9. Оценка надёжности теплоснабжения	93

10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	94

11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	100

12. Литература	101

Состав Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г. (утверждаемая часть) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 4-17 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»: Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа; Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя; Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; Раздел 6. Перспективные топливные балансы; Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций); Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии; Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям. |
| 2 | Схема теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г. (обосновывающие материалы) | Книга, состоящая из разделов, разработанных в соответствии с пунктами 18-49 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»: Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского округа; Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки; Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах; Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; Глава 8. Перспективные топливные балансы; Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения; Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение; Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. |
| 3 | Схема теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области на период до 2032 г. (ПРИЛОЖЕНИЯ) | Книга с картами-схемами, таблицами, предоставленной информацией |

Перечень законодательной, нормативной и методической документации, использованной при разработке схемы теплоснабжения

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115;

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306;

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

Перечень градостроительной документации

- Генеральный план Листвянского муниципального образования.  / ООО «Территория Безопасности» -  2015 г.

- Генеральный план Листвянского муниципального образования.  / ООО «Градостроительная мастерская «Линия». – Иркутск: 2017 г.

- Правила землепользования и застройки Листвянского муниципального образования, утвержденные решением Думы Листвянского муниципального образования;

- Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского муниципального образования на период 2012-2022 годы, утвержденная решением Думы муниципального образования.

- Схема теплоснабжения Листвянского муниципального образования   Иркутского района Иркутской области / ООО «ПрофСтрой». – Иркутск: 2014 г.

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Настоящая книга - Схема теплоснабжения (обосновывающие материалы) – является составной частью Схемы теплоснабжения рп. Листвянка Иркутского района Иркутской области (далее просто рп. Листвянка). Полный состав Схемы представлен выше. Расчётный срок Схемы - 2018-2032 гг.

Настоящая работа выполнена в рамках разработки Схемы теплоснабжения рп. Листвянка. Основанием для выполнения Схемы является договор № СТ-15-18 от 02.07.2018 и техническое задание к нему, представленное в прил. 1.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надёжности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при актуализации схемы теплоснабжения рп. Листвянка являются:

- Обследование систем теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития систем теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию систем теплоснабжения поселения.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий  тариф организации коммунального комплекса. Схемой теплоснабжения определяется единая теплоснабжающая организация.

Объектом исследования является схема теплоснабжения рп. Листвянка.

Данная работа выполнена в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В настоящей книге рассмотрены следующие вопросы:

  - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения;

  - Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения;

  - Электронная модель систем теплоснабжения поселения, городского округа;

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки;

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах;

  - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

  - Перспективные топливные балансы;

  - Оценка надежности теплоснабжения;

  - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

  - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Технической базой для выполнения данной работы являются:

- Генеральный план развития поселения;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (далее - ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчётные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединённым тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;

- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии;

- Данные технологического и коммерческого учёта потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- Статистическая отчётность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы рабочие материалы, предоставленные администрацией поселения и эксплуатационной организацией, материалы Генерального плана развития (первая очередь - 2022 г., расчётный срок - 2030 г.) [13].

Схема разработана с использованием электронной модели схемы теплоснабжения на базе ПО PipeNet.

Общие графические схемы теплоснабжения рассматриваемого поселения представлены в прил. 2.1. (существующее состояние) и прил. 2.2. (перспектива).

Общая характеристика поселения

рп. Листвянка расположен по правую сторону истока реки Ангары и вытянут на северо-запад вдоль озера Байкал на 5 км. Поселение  входит в состав Листвянского МО. Кроме рп. Листвянка в состав рассматриваемого муниципального образования входят п. Ангарские Хутора, п. Большие Коты и п. Никола .

По данным Администрации Листвянского МО, численность населения рп. Листвянка составляет 1972 чел. (данные на 01.01.2017). Решениями генерального плана [13] к 2031 г. прогнозируется увеличение численности населения муниципального образования до 6500 чел. (увеличение в 3.2 раза относительно существующего состояния).

Внешние транспортные связи с рассматриваемым поселением осуществляются в настоящее время автомобильным и водным транспортом. Ближайшим городом является г. Иркутск (65 км по автодороге).

На территории рп. Листвянка имеется централизованное теплоснабжение. Потребителями тепла являются многоквартирные жилые дома, здания общественно-деловой сферы посёлка. В данной работе подробно рассматриваются вопросы функционирования централизованной системы теплоснабжения.

Климат

Климат рп. Листвянка резко-континентальный. По представленным данным генплана [13], на территории поселения вечной мерзлоты нет. Максимальная температура самого холодного месяца - -50°С; самого тёплого месяца +36 °С Продолжительность отопительного сезона - 232 дн. Расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления -33°С.

Климатические характеристики для рп. Листвянка, принятые и использованные в расчётах данной работы, приведены в Табл. 1.

Табл. 1

Климатические характеристики рп. Листвянка

| Город (по СНиП) | Продолж. отопит. периода в сутках | Температура наружного воздуха, °С | Расчетная скорость ветра, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная для проектирования | Средняя отопит. периода | Средне-годовая | Абсолютные |  |
|  |  | Отопл. | Вентил. |  |  | Min | Max |  |
| Иркутск* | 232 | -33 | -24 | -7.7 | 0.5 | -50 | 36 | 2.2 |

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С

Площадь жилых территорий в границах населённого пункта составляет 114.8 га.

Плотность населения в границах жилых территорий составляет 17.2 чел/га.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению и юридическим лицам рп. Листвянка относятся: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В рамках данной работы подробно будут рассмотрены только вопросы теплоснабжения рассматриваемого поселения.

# Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Функциональная структура теплоснабжения

Общая принципиальная схема централизованного теплоснабжения рп. Листвянка представлена на рис. 1-1.

Рис. 1-1. Принципиальная схема теплоснабжения рп. Листвянка

А) – система «Мазутная»,  Б) – система «Угольная»,  В) – системы «Байкал» и «Ист-Лэнд»

В границах рассматриваемой территории поселения  функционируют четыре источника централизованного теплоснабжения: котельная "Байкал"; котельная "Ист-Лэнд"; котельная "Мазутная"; котельная "Угольная". Местоположение теплоисточников указано на рис 1.1. Тепловая энергия потребителям подаётся в горячей воде.

Подробные характеристики подключенных потребителей тепла представлены в прил. 5.1 и прил. 5.2.

Максимальные радиусы централизованного теплоснабжения в рассматриваемых системах составляют:

<> сеть отопления "Угольная" - 201 м;

<> сеть ГВС "Угольная" - 201 м;

<> сеть ТС "Мазутная" - 1388 м;

<> сеть отопления "Байкал" - 669 м;

<> сеть ГВС "Байкал" - 740 м;

<> сеть отопления "ИстЛэнд" - 382 м;

<> сеть ГВС "ИстЛэнд" - 381 м.

Зоны действия рассматриваемых теплоисточников централизованного теплоснабжения:

● м-н "Техучасток": котельная "Мазутная";

● территория центра отдыха "ИстЛэнд": котельная "Ист-Лэнд";

● ул. Академическая и санаторий "Байкал": котельная "Байкал";

● центральная часть поселения: котельная "Угольная".

Собственники рассматриваемых теплоисточников централизованного теплоснабжения:

● Администрация Листвянского МО: котельная "Мазутная", котельная "Угольная";

● ООО "ИстЛэнд": котельная "Ист-Лэнд";

● ПАО "ИркутскЭнерго": котельная "Байкал".

Организации, обслуживающие рассматриваемые теплоисточники:

● ООО "ИстЛэнд": котельная "Ист-Лэнд";

● ООО "Сервис": котельная "Мазутная", котельная "Угольная";

● ПАО "ИркутскЭнерго": котельная "Байкал".

В индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях рп. Листвянка, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи, работающие на твёрдом топливе (в основном, на дровах).

## Источники тепловой энергии

Общие сведения

Общие характеристики котельных рп. Листвянка представлены ниже в Табл. 1.2.1. В настоящее время их общая установленная тепловая мощность составляет 15.65 Гкал/ч, располагаемая мощность – 14.84 Гкал/ч, расчётная тепловая мощность – 6.30 Гкал/ч.

Табл. 1.2.1

| Общие характеристики теплоисточника |
| --- |
| Теплоисточник | Период работы | Топливо | Котлы, шт | Qуст, Гкал/ч | Qрасп, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч |
| Всего |  |  | 22 | 15.65 | 14.84 | 6.30 |
| "Угольная" | Год | уголь | 3 | 2.01 | 1.2 | 1.26 |
| "Мазутная" | Год | мазут | 5 | 6.838 | 6.8 | 1.84 |
| "Байкал" | Год | эл/э | 4 | 3.44 | 3.4 | 2.41 |
| "Ист-Лэнд" | Год | дрова (пеллеты) | 10 | 3.362 | 3.4 | 0.80 |

Виды и названия основных топлив, сжигаемых в теплоисточниках:

● дрова: котельная "Ист-Лэнд"(древесные пеллеты);

● мазут: котельная "Мазутная"(Мазут М100, электроэнергия);

● уголь: котельная "Угольная"(Бородинский);

● эл/э: котельная "Байкал"(электроэнергия).

Во всех рассматриваемых теплоисточниках резервного топлива нет. В котельной «Мазутная» для выработки тепловой энергии (в летний период)  используется электроэнергия (3 электрокотла).

Все рассматриваемые теплоисточники функционируют круглый год с летним ГВС.

Распределение установленных в теплоисточниках котлов по видам сжигаемого топлива и распределение котлов по их маркам и единичной установленной тепловой мощности представлено, соответственно, в Табл. 1.2.2 и Табл. 1.2.3.

Табл. 1.2.2

| Распределение групп котлов по видам сжигаемых топлив |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Количество |  |  | Суммарная мощность, Гкал/ч |  |
|  | уголь | жидкое | дрова | Всего | уголь | жидкое | дрова | эл/эн | Всего |
| Всего | 3 | 2 | 3 | 22 | 2.01 | 6.58 | 0.95 | 6.11 | 15.65 |
| Eurotherm-4/115 |  | 1 |  | 1 |  | 4.00 |  |  | 4.00 |
| FACI 386 |  |  | 3 | 3 |  |  | 0.95 |  | 0.95 |
| КвА-3.0 |  | 1 |  | 1 |  | 2.58 |  |  | 2.58 |
| КВр-0.8 КБ (Гефест 0.8-95тр) | 3 |  |  | 3 | 2.01 |  |  |  | 2.01 |
| КЭВ-1000 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.44 | 3.44 |
| КЭВ-400 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2.41 | 2.41 |
| ЭВП-100 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.26 | 0.26 |

Табл. 1.2.3

| Распределение котлов по единичной уст. мощности |
| --- |
| Ед. уст. мощность котла, Гкал/ч | Кол-во котлов | Суммарная тепловая мощность, Гкал/ч |
|  | шт. | % | Гкал/ч | % |
| Всего: | 22 | 100.0 | 15.65 | 100.0 |
| < 0.1 | 3 | 13.6 | 0.258 | 1.6 |
| 0.1 - 0.3 |  |  |  |  |
| 0.3 - 0.5 | 10 | 45.5 | 3.362 | 21.5 |
| 0.5 - 1.0 | 7 | 31.8 | 5.45 | 34.8 |
| 1.0 - 5.0 | 2 | 9.1 | 6.58 | 42.0 |
| 5.0 - 10.0 |  |  |  |  |
| 10.0 - 20.0 |  |  |  |  |
| >= 20 |  |  |  |  |

Источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в рассматриваемом поселении нет.

1.2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии

Перечень и характеристики оборудования рассматриваемых  теплоисточников вошли в прил.3. Ниже будет представлено более подробное описание технологических систем и оборудования котельных. Эта информация получена на основе предоставленных исходных данных и непосредственного обследования теплоисточников.

Котлоагрегаты

Перечень и характеристики котлоагрегатов котельных рп. Листвянка  представлены в Табл. 1.2.4 и прил. 3.

Табл. 1.2.4

| Характеристики котлоагрегатов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ст. № | Марка | Уст. мощн., Гкал/ч | Распол. мощн., Гкал/ч | Тип по тепло-носи-телю | Тип топлива | Год уста-новки | Год кап. ремонта |
| Всего |  | 15.65 | 14.84 |  |  |  |  |
| "Байкал" |  | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |
| К-1 | КЭВ-1000 | 0.86 | 0.86 | вод | э/э | 2000 |  |
| К-2 | КЭВ-1000 | 0.86 | 0.86 | вод | э/э | 2000 |  |
| К-3 | КЭВ-1000 | 0.86 | 0.86 | вод | э/э | 2000 |  |
| К-4 | КЭВ-1000 | 0.86 | 0.86 | вод | э/э | 2000 |  |
| "Ист-Лэнд" |  | 3.36 | 3.36 |  |  |  |  |
| К-1 | FACI 386 | 0.32 | 0.32 | вод | дрова | 2017 |  |
| К-2 | FACI 386 | 0.32 | 0.32 | вод | дрова | 2017 |  |
| К-3 | FACI 386 | 0.32 | 0.32 | вод | дрова | 2017 |  |
| Кэ-1 | КЭВ-400 | 0.34 | 0.34 | вод | э/э | 2003 |  |
| Кэ-2 | КЭВ-400 | 0.34 | 0.34 | вод | э/э | 2003 |  |
| Кэ-3 | КЭВ-400 | 0.34 | 0.34 | вод | э/э | 2003 |  |
| Кэ-4 | КЭВ-400 | 0.34 | 0.34 | вод | э/э | 2003 |  |
| Кэ-5 | КЭВ-400 | 0.34 | 0.34 | вод | э/э | 2003 |  |
| Кэ-6 | КЭВ-400 | 0.34 | 0.34 | вод | э/э | 2003 |  |
| Кэ-7 | КЭВ-400 | 0.34 | 0.34 | вод | э/э | 2003 |  |
| "Мазутная" |  | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  |
| К-1 | КвА-3.0 | 2.58 | 2.58 | вод | жидкое | 2017 |  |
| К-2 | Eurotherm-4/115 | 4.00 | 4.00 | вод | жидкое | 2013 |  |
| ЭК-1 | ЭВП-100 | 0.09 | 0.09 | вод | э/э | 2017 |  |
| ЭК-2 | ЭВП-100 | 0.09 | 0.09 | вод | э/э | 2017 |  |
| ЭК-3 | ЭВП-100 | 0.09 | 0.09 | вод | э/э | 2017 |  |
| "Угольная" |  | 2.01 | 1.20 |  |  |  |  |
| К-1 | КВр-0.8 КБ (Гефест 0.8-95тр) | 0.67 | 0.40 | вод | уголь | 2011 |  |
| К-2 | КВр-0.8 КБ (Гефест 0.8-95тр) | 0.67 | 0.40 | вод | уголь | 2013 |  |
| К-3 | КВр-0.8 КБ (Гефест 0.8-95тр) | 0.67 | 0.40 | вод | уголь | 2009 | 2016 |

У ручных котлов (котельная «Угольная») фактическая (располагаемая) мощность меньше их паспортного значения, т.к. у таких котлов средняя располагаемая тепловая мощность определяется физическими возможностями машиниста котла (кочегара) и не превышает 0.4 Гкал/ч. В последние годы для ручных котлов характерны  поломки, свищи в топочной и конвективной частях и низкая ремонтопригодность.

В других котельных (электрокотлы, котлы на жидком топливе и пеллетах) фактическая (располагаемая) мощность котлов соответствует их паспортным значениям.

Во всех обследованных котельных, у всех котлов отсутствуют режимные карты, т.е. наладка режимов работы котлов не проводилась. На котлах недостаточно необходимых приборов для проведения режимной наладки (датчики температуры и давления/разрежения) по воздушному и газовому трактам котлов. Можно предположить, что фактический КПД меньше паспортного значения. На это указывают также значения некоторых технико-экономических показателей, предоставленных теплоснабжающей организацией (см. ниже раздел 1.10 Схемы).

Система топливоподачи

В рассматриваемых теплоисточниках сжигаются следующие топлива:

дрова: древесные пеллеты (Qнр=4200 ккал/кг); мазут: Мазут М100 (Qнр=9490 ккал/кг); уголь: Бородинский (Qнр=3290 ккал/кг). Сертификаты качества на используемый уголь и мазут предоставлены в прил. 6.1.

Топливо доставляется на угольные склады топливных котельных автомашинами. Склады топлива топливных котельных:

- «Угольная» - находится внутри котельной, т.к. рядом с котельной нет места под угольный склад. Уголь для угольной котельной завозится в район очистных сооружений и хранится там (около 8 км от котельной). По необходимости оттуда вывозится на котельную. Площадь места хранения 100 м2.

- «Мазутная» - мазут доставляется на склад теплоисточника автомашинами, затем сливается в две мазутные емкости (объемом около 25 м3 каждая), установленные внутри котельной. Из мазутных емкостей мазут при помощи шестеренчатых насосов типа НМШ 4/25 (2 шт., один рабочий, второй резервный, производительностью 4 м3/ч, напором 250 м. вод. ст. и мощностью электродвигателя 5,5 кВт), подается в электрические мазутные подогреватели общей электрической мощностью 22,4 кВт. В мазутных подогревателях топливо подогревается до температуры 90 – 100О С, и уже подогретый мазут поступает к мазутным горелкам. На котлах Евротерм – 4.65 – 115 и КВА 3 установлены  горелки типа ГМГ.

- «Ист-Лэнд» - древесные пеллеты привозятся автомашинами в больших мешках (биг-бэг), с которых пеллеты через пункт пересыпки подъемным траспортером загружаются в вертикальные емкости (2шт, силосы). Визуально отмечается очень низкая производительность загрузки подъемного транспортера. В топки котлов пеллеты подаются с помощью шнековых транспортеров.

В топки ручных котлов уголь подаётся ручным способом. На других топливных котлах подача топлива в котлы механизирована.

Резервного топлива в рассматриваемых котельных нет.

По предоставленным данным годовые расходы топлив в рассматриваемых котельных составили: котельная "Ист-Лэнд" - 500 т/год; котельная "Мазутная" - 766 т/год; котельная "Угольная" - 1721 т/год.

Система ШЗУ

В котельной «Угольная» удаление золы и шлака из котлов с ручной загрузкой  осуществляется ручным способом.

В топливных теплоисточниках установлены тягодутьевые устройства:

● "Мазутная":

- вентиляторы: ВДН 6.3-1500/5.5кВт (2 шт, G=6.3 тыс.м3/ч, H=127.5 мм);

- дымососы: ДН-10-1000/11кВт (G=14 тыс.м3/ч, H=227.46 мм), ДН-10-1500/30кВт (G=20.5 тыс.м3/ч, H=100.98 мм);

● "Угольная":

- вентиляторы: ВДН 2.7/3000 (3 шт, G=1.1 тыс.м3/ч, H=113 мм);

- дымососы: ДН-8-1000/11кВт (G=6.9 тыс.м3/ч, H=184.62 мм), ДН-9-1000/11кВт (G=9.93 тыс.м3/ч, H=81.6 мм).

Диаметры (мм) дымовых труб в топливных  котельных:

● "Ист-Лэнд": 350 (2 шт, сталь, H=15 м, 2017г);

● "Мазутная": 800 (сталь, H=25 м, 2003г);

● "Угольная": 700 (сталь, H=21 м, 2002г).

Дымовые трубы в котельных «Мазутная» и «Угольная» находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют проведения технического диагностирования.

Электроснабжение

Электроснабжение муниципальных котельных («Мазутная» и «Угольная») производится по 1-му вводу. Линии (отдельные фидеры) идут от общей трансформаторной подстанции до каждой котельной. Резервных линий  электроснабжения у этих котельных нет.

В котельной «Угольная» имеется резервный дизель-генератор на 100 кВт.

Расчётная электрическая мощность, потребляемая оборудованием котельных, в существующем состоянии составляет:

● "Байкал" ­ 70 кВт;

● "Ист-Лэнд" ­ 50 кВт;

● "Мазутная" ­ 100 кВт;

● "Угольная" ­ 65 кВт.

Водоснабжение

Водоснабжение котельных рп. Листвянка осуществляется из озера Байкал и Иркутского водохранилища от централизованных систем холодного водоснабжения поселения:

- котельная «Мазутная» - водозабор техучастка (Иркутское водохранилище);

- котельные «Байкал» и «Ист-Лэнд» - водозабор «Рогатка» (Иркутское водохранилище);

- котельная «Угольная» - водозабор основного поселка (оз. Байкал).

Резервного  водоснабжения котельных нет. По данным эксплуатационной организации жесткость исходной воды (от центральных водозаборов) составляет  менее 1.5 мг*экв/л.

Объемы емкостей (м3) запаса воды в котельных:

● "Байкал": 50 (2 шт, бак-аккумулятор, 1956г);

● "Ист-Лэнд": 55 (2 шт, бак-аккумулятор, 2014г);

● "Мазутная": 55 (бак-аккумулятор, 1970г);

● "Угольная": 8 (бак-аккумулятор, 2004г).

Система водоподготовки подпиточной воды

В рассматриваемых котельных  систем водоподготовки (ХВО) подпиточной воды для теплосетей нет.

Оборудование и схема отпуска тепла

Отпуск тепловой энергии потребителям производится непосредственно от котлов. В системе теплоснабжения «Мазутная» 2-х трубная система отпуска тепловой энергии. В других 3-х системах  схема тепловых сетей от котельных – 4-х трубная: отдельная сеть отопления со своей группой сетевых насосов и отдельная сеть ГВС со своими насосами ГВС.

В теплосетях дополнительных подкачивающих станций (ПНС) нет.

В теплоисточниках установлены насосы:

● "Байкал":

- ГВС: ЦНСГ-38-110 (2 шт, G=38 м3/ч, H=110 м), ЦНСГ-38-132 (G=38 м3/ч, H=132 м);

- сетевые: К-160/30 (2 шт, G=160 м3/ч, H=30 м);

● "Ист-Лэнд":

- ГВС: iL 40-170-5,5/2 (2 шт, G=10 м3/ч, H=10 м);

- сетевые: iL 80-200-22/2 (2 шт, G=30 м3/ч, H=26 м);

- циркуляционные: Grundfos TP 80-110/4 A-F-A-BAQE (2 шт, G=38.4 м3/ч, H=10 м);

● "Мазутная":

- мазутные: НМШ-4/25 (2 шт, G=4 м3/ч, H=250 м);

- сетевые: К100-65-200 (30кВт) (G=100 м3/ч, H=50 м), К80-50-200 (15кВт) (G=50 м3/ч, H=50 м), КМ100-65-200 (30кВт) (G=100 м3/ч, H=50 м);

- циркуляционные: 1К-50-32-125 (2 шт, G=12.5 м3/ч, H=20 м);

● "Угольная":

- ГВС: КМ 65-50-160 (2 шт, G=25 м3/ч, H=32 м);

- сетевые: КМ 100-65-200 (2 шт, G=100 м3/ч, H=50 м).

Все насосы и внутренние сетевые трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние баков – удовлетворительное.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников  качественный, расчетный температурный график – 95/70°С.

Во всех рассматриваемых котельных подпитка теплосетей (отопления и ГВС) производится напрямую от водопроводов центрального водоснабжения без групп подпиточных насосов.

За счет отсутствия автоматических регуляторов на обратных трубопроводах сетей отопления и сетей ГВС устанавливается одинаковое давление и нет возможности отдельного регулирования режимов работы каждой сети в отдельности.

КИП и автоматика

Во всех рассматриваемых котельных (кроме котельной «Ист-Лэнд») отмечается недостаточность КИП и автоматики. Это не позволяет в полной мере контролировать работу оборудования котельных и тепловых сетей.

Во всех рассматриваемых котельных учёта выработки тепловой энергии (по каждому котлу) нет, но имеется учет отпускаемой тепловой энергии от котельных в целом по показаниям установленных теплосчетчиков. Полной информации по установленным теплосчетчикам не предоставлено.

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Теплофикация – это процесс централизованного обеспечения потребителей тепловой энергией, полученной на ТЭЦ по комбинированному способу в единой технологической установке. Источники централизованного теплоснабжения рп. Листвянка не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Тепловые мощности теплоисточников рп. Листвянка представлены в Табл. 1.2.5.

Разница располагаемой и установленной тепловых  мощностей и их соответствие в каждом теплоисточнике:

● меньше: котельная "Угольная" - на 0.81 Гкал/ч (40.3 %);

● соответствует: котельная "Байкал", котельная "Ист-Лэнд", котельная "Мазутная".

Для ручных котлов, установленных в котельной «Угольная», это объясняется тем, что у таких котлов средняя располагаемая тепловая мощность определяется физическими возможностями машиниста котла (кочегара) и не превышает 0.4 Гкал/ч.

Табл. 1.2.5

| Тепловые мощности теплоисточников, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Qуст | Qрасп | Qрасч |
| Всего | 15.65 | 14.84 | 6.30 |
| "Угольная" | 2.01 | 1.20 | 1.26 |
| "Мазутная" | 6.84 | 6.84 | 1.84 |
| "Байкал" | 3.44 | 3.44 | 2.41 |
| "Ист-Лэнд" | 3.36 | 3.36 | 0.80 |

Резервы и дефициты располагаемой тепловой мощности  в рассматриваемых теплоисточниках составляют:

<> дефицит: котельная "Угольная" - 0.06 Гкал/ч (5.2 %);

<> резерв: котельная "Байкал" - 1.03 Гкал/ч (30.6 %), котельная "Ист-Лэнд" - 2.56 Гкал/ч (76.8 %), котельная "Мазутная" - 5 Гкал/ч (75.6 %).

1.2.4. Объём потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Тепловая нагрузка собственных нужд рассматриваемых котельных и параметры их тепловых мощностей нетто представлены в Табл. 1.2.6.

Табл. 1.2.6

| Собственные нужды и тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Qуст | Qрасп | Qсн | Qнетто |
| Всего | 15.65 | 14.84 | 0.354 | 14.49 |
| "Угольная" | 2.01 | 1.20 | 0.04 | 1.16 |
| "Мазутная" | 6.84 | 6.84 | 0.22 | 6.62 |
| "Байкал" | 3.44 | 3.44 | 0.07 | 3.37 |
| "Ист-Лэнд" | 3.36 | 3.36 | 0.02 | 3.34 |

Собственные нужды и их относительная доля от  располагаемой и расчетной тепловых мощностей теплоисточников:

<> котельная "Байкал" - 0.07 Гкал/ч (2.1 % от Qрасп, 3 % от Qрасч);

<> котельная "Ист-Лэнд" - 0.02 Гкал/ч (0.7 % от Qрасп, 3 % от Qрасч);

<> котельная "Мазутная" - 0.22 Гкал/ч (3.2 % от Qрасп, 12 % от Qрасч);

<> котельная "Угольная" - 0.04 Гкал/ч (3.2 % от Qрасп, 3 % от Qрасч).

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Источники тепловой энергии рп. Листвянка не являются источниками  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, поэтому данный раздел не требуется.

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Схемы выдачи тепловой и электрической мощности разрабатываются для комбинированных источников (например, ТЭЦ). Источники тепловой энергии рп. Листвянка не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с  обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

По предоставленным данным во всех рассматриваемых котельных способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный.

Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых системах теплоснабжения:

● сеть отопления "Угольная": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 81/77 °C;

● сеть ГВС "Угольная": проектный - 60/55 °C, утвержденный - 60/55 °C;

● сеть ТС "Мазутная": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 82/61 °C.

● сеть отопления "Байкал": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 95/70 °C;

● сеть ГВС "Байкал": проектный - 60/55 °C, утвержденный - 60/55 °C;

● сеть отопления "ИстЛэнд": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 90/70 °C;

Утвержденные температурные графики по котельным «Угольная» и «Мазутная» представлены в прил. 6.2.

Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Выбор проектного температурного графика  обусловлен прямым зависимым подключением систем отопления зданий.

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

В настоящее время в котельных рп. Листвянка выработка тепловой энергии ведётся круглогодично, с летним ГВС. По предоставленной информации, среднегодовая загрузка основного оборудования (котлов) составляет около 4400ч/год (с учетом летнего ГВС).

1.2.9. Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Учёт тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети производится на основе установленных теплосчетчиков и расчетным способом. Предоставленная информация по теплосчетчикам представлена в прил. 6.3.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии в рассматриваемых системах теплоснабжения систематически не ведётся. На момент написания данного отчёта такой статистики не было предоставлено.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

По предоставленной информации, на момент выполнения данной работы предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации рассматриваемых теплоисточников не было.

## Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

На момент выполнения данной работы исполнительные схемы тепловых  сетей от всех котельных рп. Листвянка отсутствовали. Наиболее полная информация по теплосетям (в границах их эксплуатации) была представлена эксплуатирующей организацией  ООО «Сервис» (см. прил. 6.4.). Сравнение характеристик участков имеющихся рабочих схем теплосетей и выборочных участков, осмотренных по факту, показал частичное несоответствие их характеристик (трассировок участков, диаметров трубопроводов, типов прокладок и др.) и необходимость уточнения (корректировки) рабочих схем тепловых сетей. В процессе визуального обследования была уточнена информация по большей части участков тепловых сетей.

В рассматриваемых системах теплоснабжения:

- подкачивающих насосных станций (ПНС) нет;

- магистральные и распределительные (квартальные) тепловые сети в основном 4-х трубные (кроме системы «Мазутная», где 2-х трубная система). Постоянного резервирования тепловых сетей путём «кольцевания» нет;

- тепловые сети находятся в границах только рассматриваемого поселения, транзитных тепловых сетей и потребителей нет.

1.3.2. Электронные и бумажные карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Рабочие схемы тепловых сетей от котельных рп. Листвянка, использованные  в данном отчёте, представлены в прил. 2.1. (существующее состояние). Электронная модель тепловых сетей  выполнена в ПО PipeNet (файл *.pnt и *.xls). Перечень и характеристики существующих участков теплосетей представлены в прил. 4.1.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки

Общие характеристики тепловых сетей рп. Листвянка представлены в Табл. 1.3.1.

Суммарная протяжённость участков тепловых сетей в границах территории п. Листвянка составляет  7182 м, в т.ч.:

<> сеть отопления "Угольная" - 549 м;

<> сеть ГВС "Угольная" - 319 м;

<> сеть ТС "Мазутная" - 1857 м;

<> сеть отопления "Байкал" - 1497 м;

<> сеть ГВС "Байкал" - 1855 м;

<> сеть отопления "ИстЛэнд" - 624 м;

<> сеть ГВС "ИстЛэнд" - 481 м.

Табл. 1.3.1

| Общие характеристики тепловых сетей |
| --- |
| Тепловая сеть | Протяженность участков, м | Макс. перепад, м | Макс. радиус, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |  |
| Всего | 1900 | 5042 |  | 240 | 7182 |  |  |
| сеть отопления "Угольная" | 79 | 399 |  | 71 | 549 | 26 | 201 |
| другие |  | 31 |  |  | 31 |  |  |
| ООО "Сервис" | 79 | 367 |  | 71 | 518 |  |  |
| сеть ГВС "Угольная" | 79 | 240 |  | 0 | 319 | 22 | 201 |
| ООО "Сервис" | 79 | 240 |  | 0 | 319 |  |  |
| сеть ТС "Мазутная" | 1120 | 627 |  | 109 | 1857 | 58 | 1388 |
| другие | 29 | 36 |  | 60 | 125 |  |  |
| ООО "Сервис" | 1091 | 591 |  | 49 | 1732 |  |  |
| сеть отопления "Байкал" | 41 | 1423 |  | 33 | 1497 | 50 | 669 |
| ООО "Сервис" | 41 | 659 |  | 33 | 733 |  |  |
| Санаторий "Байкал" |  | 764 |  |  | 764 |  |  |
| сеть ГВС "Байкал" | 41 | 1788 |  | 26 | 1855 | 50 | 740 |
| ООО "Сервис" | 41 | 666 |  | 26 | 733 |  |  |
| Санаторий "Байкал" |  | 1122 |  |  | 1122 |  |  |
| сеть отопления "ИстЛэнд" | 270 | 354 |  |  | 624 | 41 | 382 |
| Байкал-отель | 270 | 254 |  |  | 524 |  |  |
| ООО "Сервис" |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| сеть ГВС "ИстЛэнд" | 269 | 212 |  |  | 481 | 31 | 381 |
| Байкал-отель | 269 | 112 |  |  | 381 |  |  |
| ООО "Сервис" |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

Процентное соотношение протяженностей участков тепловых сетей  по их типам прокладки составляет:

● сеть ГВС "Байкал": надз ­ 2%, непр ­ 98%;

● сеть отопления "Байкал": надз ­ 3%, непр ­ 95%, помещ ­ 2%;

● сеть ГВС "Угольная": надз ­ 27%, непр ­ 70%, помещ ­ 4%;

● сеть отопления "Угольная": надз ­ 15%, непр ­ 69%, помещ ­ 16%;

● сеть отопления "ИстЛэнд": надз ­ 44%, непр ­ 56%;

● сеть ТС "Мазутная": надз ­ 60%, непр ­ 30%, помещ ­ 10%.

Изоляция – минеральная вата и ППУ скорлупы.

Тип компенсирующих устройств - П-образные компенсаторы и углы поворотов. Максимальный перепад высот в пределах объектов сетей (с учётом высот зданий) составляет 58 м (сеть ТС «Мазутная»).

Протяженность групп участков теплосетей по годам их прокладки представлена в  Табл. 1.3.2.

Суммарная протяжённость ветхих участков тепловых сетей в границах территории п. Листвянка составляет  5070 м, в т.ч.:

<> сеть ГВС "Байкал" - 1670 м (в т.ч. по ООО «Сервис» - 568м., по Байкал-отелю – 1102 м.);

<> сеть ГВС "ИстЛэнд" - 481 м (в т.ч. по ООО «Сервис» - 100м., по Байкал-отелю – 381 м.);

<> сеть ГВС "Угольная" - 15 м;

<> сеть отопления "Байкал" - 1313 м (в т.ч. по ООО «Сервис» - 568м., по Байкал-отелю – 745 м.);

<> сеть отопления "ИстЛэнд" - 624 м (в т.ч. по ООО «Сервис» - 100м., по Байкал-отелю – 524 м.);

<> сеть отопления "Угольная" - 159 м.

<> сеть ТС "Мазутная" - 808 м.

Табл. 1.3.2

| Протяженность групп участков по годам прокладки |
| --- |
| Сеть, год прокладки | Протяженность участков, м | Срок эксплуат, лет |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |  |
| Всего | 1900 | 5042 |  | 240 | 7182 |  |
| сеть отопления "Угольная" | 79 | 399 |  | 71 | 549 |  |
| другие |  | 31 |  |  | 31 |  |
| 1990 |  | 18 |  |  | 18 | 27 |
| 2005 |  | 0 |  |  | 0 | 12 |
| 2010 |  | 13 |  |  | 13 | 7 |
| ООО "Сервис" | 79 | 367 |  | 71 | 518 |  |
| 1989 |  | 38 |  | 71 | 109 | 28 |
| 1990 |  |  |  | 0 | 0 | 27 |
| 2001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16 |
| 2005 |  | 105 |  |  | 105 | 12 |
| 2008 | 79 | 143 |  |  | 222 | 9 |
| 2010 |  | 82 |  |  | 82 | 7 |
| сеть ГВС "Угольная" | 79 | 240 |  | 0 | 319 |  |
| ООО "Сервис" | 79 | 240 |  | 0 | 319 |  |
| 1989 |  | 15 |  |  | 15 | 28 |
| 1990 |  |  |  | 0 | 0 | 27 |
| 2001 |  | 0 |  | 0 | 0 | 16 |
| 2008 | 79 | 143 |  |  | 222 | 9 |
| 2010 |  | 82 |  | 0 | 82 | 7 |
| сеть ТС "Мазутная" | 1120 | 627 |  | 109 | 1857 |  |
| другие | 29 | 36 |  | 60 | 125 |  |
| 1994 |  | 36 |  | 60 | 96 | 23 |
| 2010 | 29 |  |  |  | 29 | 7 |
| ООО "Сервис" | 1091 | 591 |  | 49 | 1732 |  |
| 1994 | 238 | 591 |  | 49 | 878 | 23 |
| 2010 | 853 |  |  |  | 853 | 7 |
| сеть отопления "Байкал" | 41 | 1423 |  | 33 | 1497 |  |
| ООО "Сервис" | 41 | 659 |  | 33 | 733 |  |
| 1986 | 41 | 494 |  | 33 | 568 | 31 |
| 1994 |  | 45 |  |  | 45 | 23 |
| 2015 |  | 116 |  |  | 116 | 2 |
|  |  | 4 |  |  | 4 | 2017 |
| Санаторий "Байкал" |  | 764 |  |  | 764 |  |
| 1986 |  | 764 |  |  | 764 | 31 |
| сеть ГВС "Байкал" | 41 | 1788 |  | 26 | 1855 |  |
| ООО "Сервис" | 41 | 666 |  | 26 | 733 |  |
| 1986 | 41 | 501 |  | 26 | 568 | 31 |
| 1994 |  | 44 |  |  | 44 | 23 |
| 2015 |  | 115 |  |  | 115 | 2 |
|  |  | 6 |  |  | 6 | 2017 |
| Санаторий "Байкал" |  | 1122 |  |  | 1122 |  |
| 1986 |  | 1122 |  |  | 1122 | 31 |
| сеть отопления "ИстЛэнд" | 270 | 354 |  |  | 624 |  |
| Байкал-отель | 270 | 254 |  |  | 524 |  |
| 1986 | 270 | 254 |  |  | 524 | 31 |
| ООО "Сервис" |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1986 |  | 100 |  |  | 100 | 31 |
| сеть ГВС "ИстЛэнд" | 269 | 212 |  |  | 481 |  |
| Байкал-отель | 269 | 112 |  |  | 381 |  |
| 1986 | 269 | 112 |  |  | 381 | 31 |
| ООО "Сервис" |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1986 |  | 100 |  |  | 100 | 31 |

Протяжённость участков тепловых сетей для различных групп диаметров и типов прокладок представлена ниже в Табл. 1.3.3.

Табл. 1.3.3

| Протяженность групп участков по диаметрам труб |
| --- |
| Сеть, диаметр труб | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | помещ | всего |
| Всего | 1900 | 5042 | 240 | 7182 |
| сеть отопления "Угольная" | 79 | 399 | 71 | 549 |
| другие |  | 31 |  | 31 |
| 32 |  | 31 |  | 31 |
| 38 |  | 0 |  | 0 |
| ООО "Сервис" | 79 | 367 | 71 | 518 |
| 32 |  | 0 | 0 | 0 |
| 45 |  | 17 |  | 17 |
| 57 |  | 126 | 39 | 165 |
| 76 | 79 | 18 |  | 98 |
| 89 |  | 21 | 32 | 54 |
| 108 |  | 103 | 0 | 103 |
| 159 |  | 82 |  | 82 |
| сеть ГВС "Угольная" | 79 | 240 | 0 | 319 |
| ООО "Сервис" | 79 | 240 | 0 | 319 |
| 32 |  | 15 |  | 15 |
| 57 | 79 | 224 | 0 | 304 |
| сеть ТС "Мазутная" | 1120 | 627 | 109 | 1857 |
| другие | 29 | 36 | 60 | 125 |
| 32 |  | 0 | 0 | 0 |
| 38 |  | 36 | 60 | 96 |
| 57 | 29 |  |  | 29 |
| 108 |  |  | 0 | 0 |
| ООО "Сервис" | 1091 | 591 | 49 | 1732 |
| 45 |  | 15 |  | 15 |
| 57 | 853 | 53 |  | 906 |
| 89 | 238 | 122 |  | 360 |
| 108 |  | 245 | 43 | 288 |
| 133 |  | 3 | 6 | 9 |
| 159 |  | 154 |  | 154 |
| сеть отопления "Байкал" | 41 | 1423 | 33 | 1497 |
| ООО "Сервис" | 41 | 659 | 33 | 733 |
| 57 |  | 28 |  | 28 |
| 76 | 41 | 38 | 33 | 112 |
| 108 |  | 593 |  | 593 |
| Санаторий "Байкал" |  | 764 |  | 764 |
| 57 |  | 128 |  | 128 |
| 76 |  | 117 |  | 117 |
| 108 |  | 0 |  | 0 |
| 133 |  | 108 |  | 108 |
| 159 |  | 412 |  | 412 |
| сеть ГВС "Байкал" | 41 | 1788 | 26 | 1855 |
| ООО "Сервис" | 41 | 666 | 26 | 733 |
| 45 | 41 | 38 | 16 | 94 |
| 57 |  | 354 |  | 354 |
| 76 |  | 274 | 11 | 285 |
| Санаторий "Байкал" |  | 1122 |  | 1122 |
| 32 |  | 136 |  | 136 |
| 57 |  | 286 |  | 286 |
| 65 |  | 180 |  | 180 |
| 89 |  | 107 |  | 107 |
| 120 |  | 413 |  | 413 |
| сеть отопления "ИстЛэнд" | 270 | 354 |  | 624 |
| Байкал-отель | 270 | 254 |  | 524 |
| 32 |  | 16 |  | 16 |
| 45 |  | 114 |  | 114 |
| 57 |  | 12 |  | 12 |
| 108 | 130 | 112 |  | 242 |
| 133 | 141 |  |  | 141 |
| ООО "Сервис" |  | 100 |  | 100 |
| 57 |  | 45 |  | 45 |
| 89 |  | 55 |  | 55 |
| сеть ГВС "ИстЛэнд" | 269 | 212 |  | 481 |
| Байкал-отель | 269 | 112 |  | 381 |
| 89 | 129 | 112 |  | 241 |
| 108 | 140 |  |  | 140 |
| ООО "Сервис" |  | 100 |  | 100 |
| 57 |  | 100 |  | 100 |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Обследование тепловых сетей показало наличие запорной и спускной  арматуры. Информация по количеству и типам секционирующей арматуры  предоставлена только по тепловым сетям, которые эксплуатирует ООО «Сервис» (см. прил. 6.5.).

Запорная арматура имеется на вводе у каждого потребителя, на основных разветвлениях и определяется диаметрами подводящих и отводящих трубопроводов. По предоставленной информации, в рассматриваемых тепловых  сетях на вводах у потребителей ограничивающих диафрагм нет.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Обследование тепловых сетей показало, что в рассматриваемых системах  теплоснабжения имеются тепловые камеры. Их месторасположение представлено на картах-схемах (см. прил. 2.1 и прил. 6.3). Обозначения: тепловых камер – названия с префиксом «ТК» или «К». Тепловые камеры выполнены в основном из сборного железобетона.

Тепловых павильонов на рассматриваемых тепловых сетях нет.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые

сети с анализом их обоснованности

По предоставленным данным эксплуатирующих организаций  утверждённый температурный график отпуска тепловой энергии от котельных в сетях отопления  составляет 95/70°С.

Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики в рассматриваемых системах теплоснабжения:

● сеть ТС "Мазутная": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 82/61 °C.

● сеть отопления "Угольная": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 81/77 °C;

● сеть ГВС "Угольная": проектный - 60/55 °C, утвержденный - 60/55 °C;

● сеть отопления "Байкал": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 95/70 °C;

● сеть ГВС "Байкал": проектный - 60/55 °C, утвержденный - 60/55 °C;

● сеть отопления "ИстЛэнд": проектный - 95/70 °C, утвержденный - 90/70 °C;

Выбор проектного температурного графика  обусловлен прямым зависимым подключением систем отопления зданий.

Фактические температурные графики ниже проектных значений и обосновываются завышенным расходом сетевой воды и прямым зависимым подключением систем отопления зданий.

Горячее  водоснабжение осуществляется круглогодично по отдельным сетям ГВС по графику 60/55°С.

Количественное или качественно-количественное регулирование  невозможно ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Информация о фактических температурных режимах отпуска тепла в тепловые сети предоставлена частично. По устной информации специалистов ООО «Сервис» в системах теплоснабжения «Угольная» и «Мазутная» фактические  температурные режимы отпуска тепла соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

В теплоисточниках установлены сетевые насосы:

● "Байкал":  К-160/30 (2 шт, G=160 м3/ч, H=30 м);

● "Ист-Лэнд":  iL 80-200-22/2 (2 шт, G=30 м3/ч, H=26 м);

● "Мазутная":  К100-65-200 (30кВт) (G=100 м3/ч, H=50 м), К80-50-200 (15кВт) (G=50 м3/ч, H=50 м), КМ100-65-200 (30кВт) (G=100 м3/ч, H=50 м);

● "Угольная":  КМ 100-65-200 (2 шт, G=100 м3/ч, H=50 м).

Циркуляция сетевой воды в рассматриваемых системах создаётся: в сети отопления с помощью групп сетевых насосов, в сети ГВС - насосами ГВС. Дополнительно повысительных насосных станций нет.

Сводные фактические и расчётные параметры работы рассматриваемых сетей отопления представлены в Табл. 1.3.4. «Наихудшие» пьезометры для рассматриваемых систем теплоснабжения, представлены на рис. 1.2.1 - 1.2.6.

Табл. 1.3.4

| Сводные гидравлические характеристики тепловых сетей |
| --- |
| Тепловая сеть | Напор, м | Расход воды, т/ч |
|  | в прямом | в обратном | Распола-гаемый | Сетевая | Подпи-точная |
| сеть отопления "ИстЛэнд" |  |  |  |  |  |
| - Расчет | 43 | 32 | 12 | 25 | 2.2 |
| - Факт | 38 | 18 | 20 | 30 | 0.0 |
| сеть ТС "Мазутная" |  |  |  |  |  |
| - Расчет | 30 | 7 | 23 | 59 | 2.8 |
| - Факт | 47 | 5 | 42 | 100 | 0.0 |
| сеть ГВС "Байкал" |  |  |  |  |  |
| - Расчет | 65 | 59 | 6 | 9 | 9.5 |
| - Факт | 95 | 60 | 35 | 38 | 0.0 |
| сеть отопления "Байкал" |  |  |  |  |  |
| - Расчет | 97 | 59 | 38 | 93 | 0.2 |
| - Факт | 90 | 60 | 30 | 160 | 0.0 |
| сеть отопления "Угольная" |  |  |  |  |  |
| - Расчет | 41 | 31 | 10 | 46 | 0.1 |
| - Факт | 50 | 20 | 30 | 100 | 0.5 |
| сеть ГВС "Угольная" |  |  |  |  |  |
| - Расчет | 33 | 31 | 2 | 1 | 0.8 |
| - Факт | 40 | 20 | 20 | 25 | 3.0 |

Рис. 1.2.1  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети отопления «Мазутная»

[ котельная «Мазутная» -  Ок/1].

Рис. 1.2.2  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети отопления «Угольная»

[ котельная «Угольная» –  Гу/13а].

Рис. 1.2.3  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети ГВС «Угольная»

[ котельная «Угольная» – Гу/13а ].

Рис. 1.2.4  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети отопления «Байкал»

[ котельная «Байкал» –  К-?].

Рис. 1.2.5  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети ГВС «Байкал»

[ котельная «Байкал» –  Ак/9].

Рис. 1.2.6  График изменения расчетных (проектных) напоров в прямом и обратном трубопроводе на участке сети отопления «Ист-Лэнд»

[ котельная «Ист-Лэнд» –  Гл. Корпус].

В рассматриваемых сетях отопления (кроме сети отопления «Ист-Лэнд») фактические расходы сетевой воды больше  расчетных значений более чем в 2 раза.

На основе составленных рабочих схем тепловых сетей выполнены  проектные и поверочные гидравлические расчёты.

Проектные расчёты выполнены при следующих условиях:

- температурный график отпуска тепла 95/70°С (для сети отопления), 60/55°С (для сети ГВС);

- расчётный расход на участках тепловых сетей определялся как сумма расчётных расходов воды на отопление, вентиляцию и ГВС;

- при расчётных расходах воды на всех участках тепловых сетей были определены линейные и местные (компенсаторы, углы поворотов, задвижки) потери давления в прямом и обратном трубопроводах.

Выводы по результатам проектных гидравлических расчетов:

- В рассматриваемых схемах сетей имеются «спорные» участки, по которым необходимо проверить диаметры труб, наличие и состояние задвижек, подключенные тепловые нагрузки;

- При принятых условиях и заданной структуре (длинах и диаметрах участков) тепловых сетей можно обеспечить расчётные расходы воды и тепла у всех потребителей;

- При этом необходимо поддержание расчётных параметров в  начале теплосети (давление в обратном трубопроводе, расход сетевой воды) и проведение наладки режимов работы тепловой сети;

- В сетях имеются участки с заниженной пропускной способностью (удельные потери напора > 30 мм/м), их список представлен в прил. 4.2.

Выводы по результатам поверочного гидравлического расчета (потокораспределения):

- Без проведения наладочных мероприятий при работе существующих групп сетевых насосов в рассматриваемых тепловых сетях у части близкорасположенных потребителей будут отмечаться сверхнормативные расходы воды (превышение до 2 и более раз, относительно расчетных значений);

- Для обеспечения расчётных расходов сетевой воды (и тепла) у всех потребителей необходимо поддержание расчетного располагаемого напора в начале сети (см. табл. 1.3.4.) и обязательная регулировка (установка шайб или балансировочных клапанов у потребителей с завышенным относительно нормы расходом).

Выполненные гидравлические расчёты более полно учитывают только структуру и характеристики участков внешних тепловых сетей. В подключенных зданиях на вводных участках имеются местные сопротивления (зауженные участки, неучтённая запорная арматура, теплосчетчики и т.д.), которые могут значительно повлиять на гидравлический режим работы  сети. Учитывая это, рекомендуется провести полную инвентаризацию узлов ввода, составить исполнительные схемы узлов ввода у всех подключенных зданий и выполнить более детальный гидравлический расчёт. Без составления исполнительных схем тепловых сетей и узлов ввода потребителей невозможно будет получить адекватный гидравлический расчёт, отражающий фактическое потокораспределение в тепловых сетях, и далее определить характеристики необходимых регулирующих элементов (шайбы, регулирующие клапаны).

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика отказов (повреждений) на участках тепловых сетей системы за последние 5 лет не представлена (Табл. 1.3.5.)

Табл. 1.3.5

| Статистика отказов тепловых сетей за последние 5 лет |
| --- |
| Характеристика | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| сети рп. Листвянка |  |  |  |  |  |
| Кол-во повреждений, всего: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| в т.ч. - основной арматуры: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - трубопроводов (кол-во/пмв2-х тр.): | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей рп. Листвянка и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлена в Табл. 1.3.6.

Табл. 1.3.6

| Статистика ремонтов участков тепловых сетей за последние 5 лет |
| --- |
| Характеристика | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| котельные рп. Листвянка |  |  |  |  |  |
| Замена запорно-регулирующей арматуры, шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ремонт участков тепловых сетей, км | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Замена насосов на ТНС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Время, затраченное на ремонты, ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

По предоставленной устной информации, диагностика состояния тепловых сетей производится в основном в начале и по окончанию отопительного периода. В состав процедур диагностики состояния теплосетей входят следующие мероприятия: гидравлические испытания, визуальный осмотр на предмет утечек и нарушения состояния изоляции участков, технического состояния и работоспособности запорной арматуры.

По причине недостаточности приборов контроля параметров теплоносителя (хотя бы манометров и термометров в характерных точках тепловых сетей), контроль оптимального гидравлического режима работы тепловых сетей не производится.

В плане реконструкции тепловых сетей рп. Листвянка предусмотрены мероприятия по:

- перекладке ветхих участков тепловых сетей;

- перекладке участков с заниженной пропускной способностью;

- восстановлению тепловой изоляции на существующих участках тепловых сетей с ветхим состоянием изоляции;

- прокладке новых участков тепловых сетей для подключения перспективных тепловых потребителей.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

По предоставленной устной информации, летние процедуры ремонтов и испытаний на тепловых сетях проводятся не в полном объёме.

В процессе эксплуатации теплосетей имеются нарушения действующих технических регламентов и обязательных требований к процедуре летних ремонтов и испытаний теплосетей. Причиной этого является недостаточность финансирования на данные виды работ.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя

Расчётные нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельных рп. Листвянка приведены в Табл. 1.3.7. Общие тепловые потери в сетях составляют 2764 Гкал/год.

Табл. 1.3.7

| Расчетные потери тепловой энергии в сетях |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тепловая сеть, составляющие потерь | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Год, Гкал/год |  |  |
| сеть отопления "Угольная" | 0.037 | 147 | 0 | 147 |  |  |
| - от охлаждения | 0.035 | 140 | 0 | 140 |  |  |
| - с утечками | 0.002 | 7 | 0 | 7 |  |  |
| сеть ГВС "Угольная" | 0.011 | 64 | 25 | 89 |  |  |
| - от охлаждения | 0.011 | 63 | 25 | 87 |  |  |
| - с утечками | 0.000 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| сеть ТС "Мазутная" | 0.136 | 547 | 6 | 552 |  |  |
| - от охлаждения | 0.129 | 523 | 8 | 531 |  |  |
| - с утечками | 0.006 | 24 | -2 | 22 |  |  |
| сеть отопления "Байкал" | 0.232 | 993 | 0 | 993 |  |  |
| - от охлаждения | 0.225 | 964 | 0 | 964 |  |  |
| - с утечками | 0.007 | 28 | 0 | 28 |  |  |
| сеть ГВС "Байкал" | 0.176 | 979 | 399 | 1378 |  |  |
| - от охлаждения | 0.174 | 966 | 395 | 1361 |  |  |
| - с утечками | 0.002 | 12 | 4 | 17 |  |  |
| сеть отопления "ИстЛэнд" | 0.082 | 325 | 0 | 325 |  |  |
| - от охлаждения | 0.080 | 316 | 0 | 316 |  |  |
| - с утечками | 0.002 | 8 | 0 | 8 |  |  |
| сеть ГВС "ИстЛэнд" | 0.046 | 227 | 82 | 309 |  |  |
| - от охлаждения | 0.045 | 222 | 81 | 302 |  |  |
| - с утечками | 0.001 | 5 | 2 | 7 |  |  |

Относительная доля нормативных потерь, отнесённых к объему отпущенной тепловой энергии, в рассматриваемых системах теплоснабжения составляет:

<> "Байкал" ­ 28 %;

<> "Ист-Лэнд" ­ 24 %;

<> "Мазутная" ­ 11 %;

<> "Угольная" ­ 7 %.

С учётом наличия в сети участков с плохим состоянием изоляции, фактические потери будут больше.

Утвержденные нормативы тепловых потерь по тепловым сетям обслуживаемым  ООО «Сервис» представлены в прил. 6.6.

1.3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии

Информация о наличии у потребителей рп. Листвянка установленных приборов учёта тепловой энергии предоставлена только по потребителям, которых обслуживает ООО «Сервис» (см. прил. 6.3). Значения тепловых потерь оцениваются соответствующими расчётным значениям, указанным выше в разделе 1.3.13 Схемы.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По предоставленной информации, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в настоящее время нет.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространённых, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой прямой схеме, при которой горячая вода на нужды отопления из тепловой сети поступает в систему отопления напрямую.

Зависимая прямая схема подключения теплопотребляющих установок потребителей (по нагрузке отопления) определяет расчётный температурный график отпуска тепловой энергии 95/70°С.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Информация о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, предоставлена ООО «Сервис» (см. прил. 6.3).:

- Система ТС «Угольная»: 3 прибора учета (Клуб, Средняя школа, «Захаров С.И.»), в жилых домах приборов учета нет;

- Система ТС «Мазутная»: приборов учета тепла нет, но имеются  частично индивидуальные приборы учета ГВС;

- Система ТС «Байкал»: 1 прибор учета (на группу домов);

- Система ТС «ИстЛэнд»:

ООО «Сервис» планирует установить прибор учета в угольной котельной и ввести в эксплуатацию приборы учета в ж/домах №13,13А по ул.Гудина в системе  теплоснабжения «Угольная».

Расчёт с потребителями, не имеющими приборов учёта, производится на основе расчётных характеристик.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерской службы в теплоснабжающих организациях  нет. Средств автоматизации, телемеханизации и связи с объектами и элементами рассматриваемых систем теплоснабжения нет.

Рекомендуется организовать работу диспетчерской службы теплоснабжающих организаций с применением современного электронно-вычислительного оборудования и программного обеспечения, при помощи которого в режиме удалённого доступа (через Интернет-соединение) возможно осуществлять контроль основных параметров работы рассматриваемых систем  теплоснабжения. За основу рекомендуется принять разработанную электронную модель тепловых сетей рп. Листвянка.

1.3.19. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

По информации, предоставленной теплоснабжающей организацией и администрацией муниципального образования, в рассматриваемых системах теплоснабжения бесхозяйных участков тепловых сетей нет.

В случае выявления таких участков, правом собственности на данные бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, выполняющую в рассматриваемых системах теплоснабжения функции теплоснабжающей организации.

## Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие зоны действия рассматриваемых систем теплоснабжения показаны в разделе 1.1 Схемы на рис. 1-1 и в  табл. 1.4.1 (в виде списка улиц, здания которых отапливаются от этой системы).

Табл. 1.4.1

| Зоны действия источников тепловой энергии |
| --- |
| Теплоисточник | Qрасп, Гкал/ч | Qрасч, Гкал/ч | Макс. радиус, м | Зона действия |
| Всего | 14.84 | 6.546 |  |  |
| "Угольная" | 1.20 | 1.28 | 201 | Гудина, Горького, |
| "Мазутная" | 6.84 | 1.91 | 1388 | Октябрьская, |
| "Байкал" | 3.44 | 2.53 | 740 | Академическая, территория санатория "Байкал" |
| "Ист-Лэнд" | 3.36 | 0.84 | 382 | Академическая, |

Зоны действия рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения рп. Листвянка, по данным, предоставленным администрацией муниципального образования, в перспективе почти не изменятся. Информация по новым потребителям представлена ниже в разделе 2 Схемы.

Расширение зоны действия существующих теплоисточников (кроме котельной «Угольная») в перспективе возможно, т.к. в котельных имеется резерв располагаемой тепловой мощности.

## Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Значение потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления при расчётных температурах наружного воздуха

В границах рассматриваемых территорий рп. Листвянка элементов территориального деления нет. Потребление тепловой энергии будет ниже приведено для рассматриваемых зон (систем) теплоснабжения.

В индивидуальных жилых домах и нежилых зданиях рп. Листвянка, не подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, источниками тепла являются электроустановки и печи, работающие на твёрдом топливе (в основном, на дровах).

1.5.2. Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Согласно предоставленной информации, в границах рп. Листвянка случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В границах жилых территорий рп. Листвянка отсутствуют элементы территориального деления.

1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Данные по характеристикам тепловых потребителей предоставлялись Заказчиком и эксплуатирующей организацией (ООО «Сервис»). Анализ полученных данных показал частичное несоответствие состава и характеристик потребителей в представленном реестре и составленной рабочей схемы тепловых сетей. Это указывает на недостаточное взаимодействие служб эксплуатирующего предприятия в части составления и поддержания исполнительных схем тепловых сетей.

Уточнённый перечень и характеристики существующих тепловых потребителей (жилых и нежилых), отапливаемых от рассматриваемых систем  централизованного теплоснабжения, представлены в прил. 5.1 и 5.2.

Общие характеристики групп тепловых потребителей представлены в Табл. 1.5.1.

Процентное соотношение отапливаемой площади по группам тепловых потребителей в системах теплоснабжения:

<> "Байкал": 92.6% - жилые, 7.4% - нежилые;

<> "Ист-Лэнд": 50.1% - жилые, 49.9% - нежилые;

<> "Мазутная": 75.4% - жилые, 24.6% - нежилые;

<> "Угольная": 70.9% - жилые, 29.1% - нежилые.

Табл. 1.5.1

| Общие характеристики групп тепловых потребителей |
| --- |
| Теплоисточник, группа зданий | Кол-во зданий, шт. | Площадь зданий |
|  |  | Общая, м2 | Отапл., м2 | Отапл., % |
| сеть отопления "Угольная" | 11 | 6357 | 6357 | 100 |
| - жилые | 5 | 4510 | 4510 | 71 |
| - нежилые | 6 | 1847 | 1847 | 29 |
| сеть ГВС "Угольная" | 1 | 90 | 0 |  |
| - жилые | 1 | 90 | 0 |  |
| - нежилые | 0 | 0 | 0 |  |
| сеть ТС "Мазутная" | 19 | 13252 | 12199 | 100 |
| - жилые | 10 | 10254 | 9200 | 75 |
| - нежилые | 9 | 2998 | 2998 | 25 |
| сеть отопления "Байкал" | 12 | 5948 | 5802 | 100 |
| - жилые | 6 | 5518 | 5372 | 93 |
| - нежилые | 6 | 430 | 430 | 7 |
| сеть ГВС "Байкал" | 4 | 0 | 0 |  |
| - жилые | 0 | 0 | 0 |  |
| - нежилые | 4 | 0 | 0 |  |
| сеть отопления "ИстЛэнд" | 7 | 6850 | 6411 | 100 |
| - жилые | 3 | 3651 | 3212 | 50 |
| - нежилые | 4 | 3199 | 3199 | 50 |
| сеть ГВС "ИстЛэнд" | 0 | 0 | 0 |  |
| - жилые | 0 | 0 | 0 |  |
| - нежилые | 0 | 0 | 0 |  |

Распределение жилых зданий поселения по этажности представлено в табл. 1.5.2. Основная часть жилых зданий с централизованным теплоснабжением  относится к 2-х и 3-х этажной застройке.

Табл. 1.5.2

| Распределение жилых зданий по этажности |
| --- |
| Теплоисточник, этажность | Кол-во зданий | -//-, % | Общая площадь, м2 | Кол-во жит., чел |
| Всего | 25 |  | 24023 | 945 |
| "Угольная" | 6 | 100 | 4600 | 195 |
| 1 | 2 | 33 | 369 | 23 |
| 2 | 2 | 33 | 373 | 20 |
| 3 | 2 | 33 | 3859 | 152 |
| "Мазутная" | 10 | 100 | 10254 | 428 |
| 0 | 1 | 10 | 185 | 21 |
| 1 | 3 | 30 | 1134 | 59 |
| 3 | 6 | 60 | 8935 | 348 |
| "Байкал" | 6 | 100 | 5518 | 186 |
| 2 | 3 | 50 | 2379 | 82 |
| 3 | 3 | 50 | 3139 | 104 |
| "Ист-Лэнд" | 3 | 100 | 3651 | 136 |
| 4 | 3 | 100 | 3651 | 136 |

Распределение жилых зданий поселения по годам постройки представлено  в Табл. 1.5.3. Основная часть жилых зданий с централизованным теплоснабжением была построена и подключена в 1980-е годы.

Табл. 1.5.3

| Распределение жилых зданий по годам подключения |
| --- |
| Теплоисточник, десятилетие | Кол-во зданий | -//-, % | Общая площадь, м2 | -//-, % |
| Всего | 25 |  | 24023 |  |
| "Угольная" | 6 | 100 | 4600 | 100 |
| 1970-е | 3 | 50 | 2140 | 47 |
| 1980-е | 2 | 33 | 2180 | 47 |
| 2000-е | 1 | 17 | 280 | 6 |
| "Мазутная" | 10 | 100 | 10254 | 100 |
| 1960-е | 5 | 50 | 3675 | 36 |
| 1970-е | 1 | 10 | 1835 | 18 |
| 1980-е | 2 | 20 | 4151 | 40 |
| 2010-е | 2 | 20 | 594 | 6 |
| "Байкал" | 6 | 100 | 5518 | 100 |
| 1950-е | 3 | 50 | 2379 | 43 |
| 1970-е | 1 | 17 | 1091 | 20 |
| 2000-е | 2 | 33 | 2048 | 37 |
| "Ист-Лэнд" | 3 | 100 | 3651 | 100 |
| 1990-е | 3 | 100 | 3651 | 100 |

Результаты расчётов нормативных тепловых характеристик потребителей, подключенных к котельным рп. Листвянка, представлены в Табл. 1.5.4. Тепловые нагрузки потребителей предоставлены эксплуатирующей организацией.

Табл. 1.5.4

| Тепловые характеристики потребителей |
| --- |
| Теплоисточник, тепловая составляющая | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Год, Гкал/год |
| "Угольная" | 1.19 | 3304 | 39 | 3343 |
| Жилые | 0.585 | 1681 | 39 | 1720 |
| - отопление | 0.548 | 1596 | 0 | 1596 |
| - ГВС | 0.037 | 85 | 39 | 124 |
| Нежилые | 0.604 | 1624 | 0 | 1624 |
| - отопление | 0.597 | 1607 | 0 | 1607 |
| - ГВС | 0.007 | 17 | 0 | 17 |
| "Мазутная" | 1.54 | 4342 | 154 | 4496 |
| Жилые | 1.266 | 3604 | 146 | 3750 |
| - отопление | 1.129 | 3286 | 0 | 3286 |
| - ГВС | 0.137 | 318 | 146 | 464 |
| Нежилые | 0.275 | 738 | 8 | 746 |
| - отопление | 0.267 | 720 | 0 | 720 |
| - ГВС | 0.008 | 18 | 8 | 27 |
| "Байкал" | 2.04 | 5456 | 508 | 5964 |
| Жилые | 0.774 | 2188 | 117 | 2305 |
| - отопление | 0.665 | 1934 | 0 | 1934 |
| - ГВС | 0.110 | 255 | 117 | 371 |
| Нежилые | 1.270 | 3267 | 392 | 3659 |
| - отопление | 0.860 | 2316 | 0 | 2316 |
| - ГВС | 0.410 | 951 | 392 | 1343 |
| "Ист-Лэнд" | 0.68 | 1880 | 123 | 2003 |
| Жилые | 0.478 | 1343 | 85 | 1428 |
| - отопление | 0.397 | 1156 | 0 | 1156 |
| - ГВС | 0.080 | 186 | 85 | 272 |
| Нежилые | 0.205 | 538 | 37 | 575 |
| - отопление | 0.170 | 457 | 0 | 457 |
| - ГВС | 0.035 | 81 | 37 | 118 |

Расчетная тепловая нагрузка потребителей в рассматриваемых системах теплоснабжения:

<> "Байкал": 2.04 Гкал/ч (жилые ­ 0.77 Гкал/ч, 38%; нежилые ­ 1.27 Гкал/ч, 62%);

<> "Ист-Лэнд": 0.68 Гкал/ч (жилые ­ 0.48 Гкал/ч, 70%; нежилые ­ 0.2 Гкал/ч, 30%);

<> "Мазутная": 1.54 Гкал/ч (жилые ­ 1.27 Гкал/ч, 82%; нежилые ­ 0.28 Гкал/ч, 18%);

<> "Угольная": 1.19 Гкал/ч (жилые ­ 0.58 Гкал/ч, 49%; нежилые ­ 0.6 Гкал/ч, 51%).

Общее нормативное теплопотребление (полезный отпуск) в системах теплоснабжения:

<> "Байкал" ­ 5964 Гкал/год (жилые ­ 2305 Гкал/год; нежилые ­ 3659 Гкал/год);

<> "Ист-Лэнд" ­ 2003 Гкал/год (жилые ­ 1428 Гкал/год; нежилые ­ 575 Гкал/год);

<> "Мазутная" ­ 4496 Гкал/год (жилые ­ 3750 Гкал/год; нежилые ­ 746 Гкал/год);

<> "Угольная" ­ 3343 Гкал/год (жилые ­ 1720 Гкал/год; нежилые ­ 1624 Гкал/год).

Сводные тепловые характеристики по рассматриваемым системам     теплоснабжения в существующем состоянии представлены в Табл. 1.5.5.

Табл. 1.5.5

| Сводные тепловые характеристики теплоисточников |
| --- |
| Теплоисточник, тепловая составляющая | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Год, Гкал/год |
| "Угольная" | 1.28 | 3624 | 66 | 3690 |
| - собственные нужды | 0.038 | 109 | 2 | 111 |
| - потери в сетях | 0.049 | 211 | 25 | 236 |
| - потребители | 1.189 | 3304 | 39 | 3343 |
| "Мазутная" | 1.91 | 5556 | 182 | 5737 |
| - собственные нужды | 0.229 | 667 | 22 | 688 |
| - потери в сетях | 0.136 | 547 | 6 | 552 |
| - потребители | 1.541 | 4342 | 154 | 4496 |
| "Байкал" | 2.53 | 7657 | 935 | 8592 |
| - собственные нужды | 0.076 | 230 | 28 | 258 |
| - потери в сетях | 0.409 | 1971 | 399 | 2370 |
| - потребители | 2.044 | 5456 | 508 | 5964 |
| "Ист-Лэнд" | 0.84 | 2507 | 211 | 2719 |
| - собственные нужды | 0.025 | 75 | 6 | 82 |
| - потери в сетях | 0.128 | 552 | 82 | 634 |
| - потребители | 0.682 | 1880 | 123 | 2003 |

1.5.5. Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Утверждённые нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение рп. Листвянка составляют (решение Думы Листвянского МО от 14.11.2007 №3-р):

- ГВС – 3.61 м3/чел/мес;

- отопление – 0.03 Гкал/м2/мес (расчетный период 12 мес).

## Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки по рассматриваемым источникам тепловой энергии рп. Листвянка представлены в Табл. 1.6.1.

Табл. 1.6.1

| Баланс тепловых мощностей и нагрузок, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Q уст | Q расп | Q сн | Q нетто | Qотпуск. | Резерв Qнетто |
|  |  |  |  |  | потери | потреб | Всего |  |
| Всего | 15.65 | 14.84 | 0.37 | 14.47 | 0.72 | 5.46 | 6.18 |  |
| "Угольная" | 2.01 | 1.20 | 0.038 | 1.16 | 0.05 | 1.19 | 1.24 | -0.08 (-6.5%) |
| "Мазутная" | 6.84 | 6.84 | 0.229 | 6.61 | 0.14 | 1.54 | 1.68 | 4.93 (74.6%) |
| "Байкал" | 3.44 | 3.44 | 0.076 | 3.36 | 0.41 | 2.04 | 2.45 | 0.91 (27.1%) |
| "Ист-Лэнд" | 3.36 | 3.36 | 0.025 | 3.34 | 0.13 | 0.68 | 0.81 | 2.53 (75.7%) |

Общие нормативные потери в сетях в рассматриваемых системах теплоснабжения:

<> котельная "Байкал" ­ 0.41 Гкал/ч (2370 Гкал/год или 28% от Qотпуск);

<> котельная "Ист-Лэнд" ­ 0.13 Гкал/ч (634 Гкал/год или 24% от Qотпуск);

<> котельная "Мазутная" ­ 0.14 Гкал/ч (552 Гкал/год или 11% от Qотпуск);

<> котельная "Угольная" ­ 0.05 Гкал/ч (236 Гкал/год или 7% от Qотпуск).

1.6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто  в рассматриваемых теплоисточниках составляют:

<> дефицит: котельная "Угольная" - 0.08 Гкал/ч (6.5 %);

<> резерв: котельная "Байкал" - 0.91 Гкал/ч (27.1 %), котельная "Ист-Лэнд" - 2.53 Гкал/ч (75.7 %), котельная "Мазутная" - 4.93 Гкал/ч (74.6 %).

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы, характеризующие возможности работы рассматриваемых систем теплоснабжения (резервы и дефициты по пропускной способности) рассмотрены выше в разделе 1.3.8 Схемы.

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В рассматриваемых системах теплоснабжения рп. Листвянка фактического дефицита тепловой мощности не отмечается. Незначительный дефицит тепловой мощности в котельной «Угольная» (6.5%), может сказаться только в самое холодное время (около 1.5 недели в ночные часы) снижением температуры на 1-2 °С относительно утвержденного графика.

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Рассматриваемые теплоисточники рп. Листвянка находятся на значительном расстоянии друг от друга и имеют резервы  тепловой мощности нетто (см. выше раздел 1.6.2 Схемы). В связи с этим, в настоящее время нет необходимости рассмотрения вопроса о возможности расширения зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения рп. Листвянка  (кроме котельной «Угольная») в районы поселения, которые в настоящее время не охвачены централизованным теплоснабжением, возможно – на это указывает наличие резерва располагаемой тепловой мощности рассматриваемых  теплоисточников (см. выше раздел 1.6.2 Схемы).

## Балансы теплоносителя

Расчётные расходы сетевой воды (при проектном графике 95/70°С) в рассматриваемых системах теплоснабжения рп. Листвянка представлены в Табл. 1.7.1.

Табл. 1.7.1

| Расчетные расходы сетевой воды |
| --- |
| Теплосеть | Составляющие расхода сетевой воды, т/ч |
|  | Отопл. | ГВС | Утечки | на цирк. | всего |
| Всего |  |  |  |  |  |
| сеть отопления "Угольная" | 45.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 45.9 |
| сеть ГВС "Угольная" | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| сеть ТС "Мазутная" | 55.9 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 58.6 |
| сеть отопления "Байкал" | 61.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 61.2 |
| сеть ГВС "Байкал" | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
| сеть отопления "ИстЛэнд" | 22.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 22.7 |
| сеть ГВС "ИстЛэнд" | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |

В котельных систем ХВО нет.

Подпитка всех теплосетей производится от центральных водопроводов. Расчётные расходы подпиточной воды для теплосетей представлены в Табл. 1.7.2 – 1.7.3.

Табл. 1.7.2

| Баланс теплоносителя (подпиточной воды), т/ч |
| --- |
| Теплосеть | Максимальный расход | Распол. расход воды |
|  | ГВС | Утечки в сети | Утечки в зданиях | Подпитка ЦТП | всего |  |
| "Угольная" | 0.80 | 0.02 | 0.09 |  | 0.90 | 10 |
| сеть отопления "Угольная" |  | 0.02 | 0.09 |  | 0.10 |  |
| сеть ГВС "Угольная" | 0.80 | 0.00 | 0.00 |  | 0.80 |  |
| "Мазутная" | 2.64 | 0.04 | 0.11 |  | 2.79 | 20 |
| сеть ТС "Мазутная" | 2.64 | 0.04 | 0.11 |  | 2.79 |  |
| "Байкал" | 9.45 | 0.10 | 0.12 |  | 9.67 | 10 |
| сеть отопления "Байкал" |  | 0.07 | 0.11 |  | 0.18 |  |
| сеть ГВС "Байкал" | 9.45 | 0.03 | 0.01 |  | 9.49 |  |
| "Ист-Лэнд" | 2.10 | 0.03 | 0.04 |  | 2.17 | 10 |
| сеть отопления "ИстЛэнд" |  | 0.02 | 0.04 |  | 0.06 |  |
| сеть ГВС "ИстЛэнд" | 2.10 | 0.01 | 0.00 |  | 2.11 |  |

Табл. 1.7.3

| Расчетные расходы подпиточной воды |
| --- |
| Теплосеть | Макс, т/ч | Средне-суточный, т/сут | Отопит. период, т/ОтП | Летний период, т/лето | Годовой, т/год |
| "Угольная" | 0.90 | 10.48 | 2432 | 1070 | 3502 |
| сеть отопления "Угольная" | 0.10 | 2.44 | 566 | 0 | 566 |
| сеть ГВС "Угольная" | 0.80 | 8.04 | 1866 | 1070 | 2935 |
| "Мазутная" | 2.79 | 30.00 | 6960 | 3990 | 10951 |
| сеть ТС "Мазутная" | 2.79 | 30.00 | 6960 | 3990 | 10951 |
| "Байкал" | 9.67 | 99.81 | 23157 | 12691 | 35847 |
| сеть отопления "Байкал" | 0.18 | 4.40 | 1020 | 0 | 1020 |
| сеть ГВС "Байкал" | 9.49 | 95.42 | 22137 | 12691 | 34828 |
| "Ист-Лэнд" | 2.17 | 22.81 | 5292 | 2833 | 8125 |
| сеть отопления "ИстЛэнд" | 0.06 | 1.51 | 350 | 0 | 350 |
| сеть ГВС "ИстЛэнд" | 2.11 | 21.30 | 4942 | 2833 | 7775 |

Согласно данных  Табл. 1.7.2, имеющегося располагаемых расходов   подпиточной воды в котельных достаточно для обеспечения расчётных максимальных расходов воды на подпитку существующих тепловых сетей.

## Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

По информации, представленной выше в разделе 1.2 Схемы в рассматриваемых теплоисточниках сжигаются следующие топлива:

дрова: древесные пеллеты (Qнр=4200 ккал/кг); мазут: Мазут М100 (Qнр=9490 ккал/кг); уголь: Бородинский (Qнр=3290 ккал/кг).

Удельные расходы топлива по котельным «Угольная» и «Мазутная» представлены в прил. 6.7.

В котельных «Мазутная» и «Ист-Лэнд» системы топливоподачи в котельные и топки механизированных котлов полностью механизированы и автоматизированы.

В топки ручных котлов (котельная «Угольная») уголь подаётся вручную через загрузочный проем, расположенный на фронтовой панели и закрывающийся топочной дверцей. Топливо забрасывают равномерным слоем на колосники, где происходит его сгорание. Зола проваливается через отверстия в колосниках в воздушный короб, расположенный под колосниками. Короб также служит для распределения воздушного потока, поданного естественным способом. От золы и шлака короб очищается вручную через имеющийся лючок.

Фактические и расчётные годовые расходы топлива (при принятом КПД и нормативной выработке) в рассматриваемых котельных представлены в Табл. 1.8.1.:

- «Угольная» - фактический расход топлива соответствует расчетному  значению;

- «Мазутная»  - фактический расход топлива немного больше (на 8%)  соответствующего расчетного значения;

- «Ист-Лэнд» - фактический расход топлива на 62 % меньше расчетного значения. Причиной является то, что в самое холодное время пик максимальных тепловых нагрузок покрывается работой электрокотлов. В табл. 1.8.1 расход топлива посчитан без учета электрокотлов.

Табл. 1.8.1

| Топливные балансы источников тепловой энергии |
| --- |
| Теплоисточник | Q расч, Гкал/ч | Q выраб, Гкал/год | КПД, % | Расходы топлива |
|  |  |  |  | Топливо | Ед. изм | Факт | Расч. | Факт-Расч. |
| "Угольная" | 1.28 | 3690 | 65 | уголь | т/год | 1721 | 1725 | -4 (0%) |
| "Мазутная" | 1.91 | 5737 | 86 | мазут | т/год | 766 | 703 | 63 (8%) |
| "Ист-Лэнд" | 0.84 | 2719 | 80 | дрова | т/год | 500 | 809 | -309 (-62%) |

Фактический расход топлива для рассматриваемых котельных принят на основе предоставленных исходных данных. Расчётный расход определён для существующей тепловой нагрузки без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь, при принятом КПД механизированных котлов и ручных котлов заводского изготовления.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо в рассматриваемых котельных не предусмотрено.

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

В настоящее время топливо для рассматриваемых котельных доставляется  на угольные склады автомобильным транспортом.

Характеристики топлив, используемых в котельных рп. Листвянка, представлены в табл. 1.8.2.

Табл. 1.8.2

Показатели качества топлива, сжигаемого в котельных рп. Листвянка

| № п/п | Наименование топлива | Марка, Техноло-гическая группа | Показатели качества |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зольность А, % не более | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wt, % не более | Массовая доля общей серы St,%средняя | Плотность при 20(С, кг/м3 | Низшая теплота сгорания рабочего топливa Qнр, ккал/кг, средняя |
| 1 | Уголь Бородинского месторождения | БР2 | 9.3 | 24 | 0.2 | - | 3290 |
| 2 | Мазут М-100 | - | 0.1 | 1.5 | 1.5 | - | 9490 |
| 3 | Древесные пеллеты | хвойные породы | 0.9 | 15 | 0 | - | 4200 |

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха

Во всех рассматриваемых топливных котельных («Угольная», «Мазутная» и «Ист-Лэнд») поставка топлива в периоды расчётных температур наружного воздуха осуществляется в соответствии с нормативными требованиями. Ограничений по организации нормативных запасов топлива нет.

Нормативы запасов топлива по котельным «Угольная» и «Мазутная» представлены в прил. 6.8.

## Надёжность теплоснабжения

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и передаче тепловой энергии

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.32 раздела «Надёжность».

Согласно СНиП, нормативный уровень надёжности схемы теплоснабжения определяется по трём показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы установлены СНиП 41-02-2003 для:

- источника теплоты Рит = 0.97;

- тепловых сетей Ртс = 0.9;

- потребителя теплоты Рпт = 0.99;

- система теплоснабжения в целом Рсцт = 0.9(0.97(0.99 = 0.86.

Для рассматриваемых схем теплоснабжения минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты по значениям СНиП 41-02-2003.

За прошедший отопительный период по настоящее время аварийных отключений потребителей, восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в рассматриваемых системах теплоснабжения не наблюдалось.

Расчёт допустимого времени устранения аварий в системах отопления жилых домов

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры воздуха в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С. Расчёт времени снижения температуры в жилом здании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения производится по следующей формуле:

T = ß ln ((tв – tн) / (tвo – tн)),

где: ß – коэффициент аккумуляции помещения (здания), приним.70 час;

tво – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время T, в часах, после наступления исходного события, °С;

tн – температура наружного воздуха, усреднённая на рассматриваемом периоде времени, °С;

tв – внутренняя температура в помещении до отказа теплоснабжения, °С;

Результаты расчёта времени снижения температуры внутри отапливаемых помещений (tв=20°С, tво=12°С) для климатических условий рп. Листвянка представлены в прил. 5а.

На основании приведённых в таблице данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

По предоставленной информации, за прошедший отопительный сезон (2017-2018 гг.) аварийных отключений потребителей в рассматриваемых  системах  теплоснабжения рп. Листвянка не отмечалось.

1.9.3 Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Согласно раздела 1.9.2 Схемы, за прошедший отопительный период (2017-2018 гг.) аварийных отключений потребителей в рассматриваемых системах теплоснабжения не отмечалось. В силу этого в данной Схеме анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийный отключений не требуется.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Фактические графические материалы по зонам ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения не предоставлены. По устной информации специалистов теплоснабжающей организации рп. Листвянка, а также на основе результатов  выполненных гидравлических расчетов,  можно сказать, что в пределах рассматриваемых систем централизованного теплоснабжения рп. Листвянка нет зон ненормативной надёжности теплоснабжения.

В системе «Мазутная» перепад высот между котельной и самым «низким» потребителем составляет 58 м. С учетом начального давления в сети 5 атм, давление у «низких» потребителей превышает 9 атм. Ветхость внутренних систем отопления и результаты гидравлических расчетов показывают на целесообразность перевода таких потребителей (ул. Октябрьская, д.9, д9б и д.10а) на независимую схему подключения, например с организацией группового теплового пункта.

## Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На основе предоставленной исходной информации была составлена электронная модель рассматриваемых систем теплоснабжения (в ПО “PipeNet” и  Microsoft Excel).

Результаты расчёта нормативных тепловых характеристик котельных, полученные при помощи данной модели, представлены в Табл. 1.10.1.

Согласно выполненным расчётам, имеем следующие требования к расчетной тепловой мощности рассматриваемых теплоисточников:

<> "Угольная" ­ 1.28 Гкал/ч, в т.ч.: СН - 0.04 Гкал/ч, потери в сетях - 0.05  Гкал/ч, нагрузка потребителей - 1.19 Гкал/ч;

<> "Мазутная" ­ 1.91 Гкал/ч, в т.ч.: СН - 0.23 Гкал/ч, потери в сетях - 0.14  Гкал/ч, нагрузка потребителей - 1.54 Гкал/ч;

<> "Байкал" ­ 2.53 Гкал/ч, в т.ч.: СН - 0.08 Гкал/ч, потери в сетях - 0.41  Гкал/ч, нагрузка потребителей - 2.04 Гкал/ч;

<> "Ист-Лэнд" ­ 0.84 Гкал/ч, в т.ч.: СН - 0.03 Гкал/ч, потери в сетях - 0.13  Гкал/ч, нагрузка потребителей - 0.68 Гкал/ч.

Табл. 1.10.1

| Сводные тепловые характеристики систем теплоснабжения |
| --- |
| Теплоисточник, составляющие нагрузки | Макс., Гкал/ч | Отопит. период, Гкал | Летний период, Гкал | Год, Гкал/год |
| Name | Qsrc | QsrcHp | QsrcSp | QsrcYp |
| "Угольная" | 1.28 | 3623 | 66 | 3689 |
| собственные нужды | 0.038 | 109 | 2 | 111 |
| потери в сетях | 0.049 | 210 | 25 | 236 |
| - от охлаждения | 0.047 | 203 | 25 | 227 |
| - с утечками | 0.002 | 8 | 0 | 8 |
| потребители | 1.189 | 3304 | 39 | 3343 |
| жилые | 0.585 | 1681 | 39 | 1720 |
| - отопление | 0.548 | 1596 |  | 1596 |
| - ГВС | 0.037 | 85 | 39 | 124 |
| нежилые | 0.604 | 1624 |  | 1624 |
| - отопление | 0.597 | 1607 |  | 1607 |
| - ГВС | 0.007 | 17 |  | 17 |
| "Мазутная" | 1.91 | 5555 | 182 | 5737 |
| собственные нужды | 0.229 | 667 | 22 | 688 |
| потери в сетях | 0.135 | 546 | 6 | 552 |
| - от охлаждения | 0.129 | 523 | 8 | 530 |
| - с утечками | 0.006 | 24 | -2 | 21 |
| потребители | 1.541 | 4342 | 154 | 4496 |
| жилые | 1.266 | 3604 | 146 | 3750 |
| - отопление | 1.129 | 3286 |  | 3286 |
| - ГВС | 0.137 | 318 | 146 | 464 |
| нежилые | 0.275 | 738 | 8 | 746 |
| - отопление | 0.267 | 720 |  | 720 |
| - ГВС | 0.008 | 18 | 8 | 27 |
| "Байкал" | 2.53 | 7667 | 936 | 8603 |
| собственные нужды | 0.076 | 230 | 28 | 258 |
| потери в сетях | 0.411 | 1981 | 400 | 2381 |
| - от охлаждения | 0.401 | 1940 | 396 | 2336 |
| - с утечками | 0.010 | 41 | 4 | 45 |
| потребители | 2.044 | 5456 | 508 | 5964 |
| жилые | 0.774 | 2188 | 117 | 2305 |
| - отопление | 0.665 | 1934 |  | 1934 |
| - ГВС | 0.110 | 255 | 117 | 371 |
| нежилые | 1.270 | 3267 | 392 | 3659 |
| - отопление | 0.860 | 2316 |  | 2316 |
| - ГВС | 0.410 | 951 | 392 | 1343 |
| "Ист-Лэнд" | 0.84 | 2507 | 211 | 2718 |
| собственные нужды | 0.025 | 75 | 6 | 82 |
| потери в сетях | 0.128 | 551 | 82 | 633 |
| - от охлаждения | 0.125 | 538 | 81 | 618 |
| - с утечками | 0.003 | 13 | 2 | 15 |
| потребители | 0.682 | 1880 | 123 | 2003 |
| жилые | 0.478 | 1343 | 85 | 1428 |
| - отопление | 0.397 | 1156 |  | 1156 |
| - ГВС | 0.080 | 186 | 85 | 272 |
| нежилые | 0.205 | 538 | 37 | 575 |
| - отопление | 0.170 | 457 |  | 457 |
| - ГВС | 0.035 | 81 | 37 | 118 |

Нормативная выработка тепловой энергии в рассматриваемых теплоисточниках составляет:

<> "Угольная" ­ 3689 Гкал/год, в т.ч.: СН - 111 Гкал/год, потери в сетях - 236  Гкал/год, потребление (полезный отпуск) - 3343 Гкал/год;

<> "Мазутная" ­ 5737 Гкал/год, в т.ч.: СН - 688 Гкал/год, потери в сетях - 552  Гкал/год, потребление (полезный отпуск) - 4496 Гкал/год;

<> "Байкал" ­ 8603 Гкал/год, в т.ч.: СН - 258 Гкал/год, потери в сетях - 2381  Гкал/год, потребление (полезный отпуск) - 5964 Гкал/год;

<> "Ист-Лэнд" ­ 2718 Гкал/год, в т.ч.: СН - 82 Гкал/год, потери в сетях - 633  Гкал/год, потребление (полезный отпуск) - 2003 Гкал/год.

Фактические значения технико-экономических показателей функционирования рассматриваемых систем теплоснабжения, а также Структура себестоимости полезного отпуска тепла за период 2016-2017 гг. представлены только по системам «Угольная» и «Мазутная» (табл. 10.2).

Табл. 1.10.2

| Расходы по статьям затрат (угольная и мазутная) котельные 2016 - 2017 г.г. |
| --- |
| Статьи затрат | 2017 г. | 2016 г. |
|  | угольная | мазутная | Итого | угольная | мазутная | Итого |
| Амортизация | 263859.12 |  | 263859.12 |  |  |  |
| Вода | 7188 | 13269 | 20457 | 2730 | 8790 | 11520 |
| Вывоз ТБО |  | 1124 | 1124 |  |  |  |
| Мазут, уголь |  | 11812696 | 11812696 |  | 12531270 | 12531270 |
| Материальные расходы |  |  | 0 |  | 82840 |  |
| Медицинский осмотр | 22330 | 26740 | 49070 |  |  |  |
| МТЗ-80 | 72092 |  | 72092 |  |  |  |
| Оплата труда | 2600550 | 3332240 |  | 2600000 | 3458300 | 6058300 |
| Отчисления в фонды | 889388 | 1006336 | 1895725 | 785200 | 1044410 | 1829610 |
| Охрана труда | 52300 | 36740 | 89040 |  | 58830 |  |
| Плата за негативное воздействие | 17762 | 18787 | 36549 |  |  |  |
| Текущий ремонт | 515890 | 1217000 | 1732890 | 502100 | 1307060 | 1809160 |
| Транспортные услуги | 860408 |  | 860408 | 462310 |  |  |
| Инвестпрограмма |  | 1086440 | 1086440 |  |  |  |
| Уголь | 5885443 |  | 5885443 | 4940010 |  | 4940010 |
| Цеховые | 275325 | 352791 |  |  |  |  |
| Общехозяйственные | 1761456 | 2257058 |  | 1918430 | 2225020 | 4143450 |
| Электроэнергия | 754683 | 1185513 | 1940196 | 643060 | 1262320 | 1905380 |
| прочие |  |  |  |  | 229160 | 229160 |
| Итого | 13978675 | 22346734 | 36325409 | 11853840 | 22208000 | 34061840 |
| Налог на прибыль | 140459 | 224541 | 365000 | 110000 | 200500 | 310500 |
| Всего | 14119133 | 22571275 | 36690409 | 11963840 | 22408500 | 34372340 |

1.10.2. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В табл. 1.10.2 и 1.10.3 (см. ниже) представлены действующие значения тарифов и значения долгосрочных тарифов (2018-2019 гг.) на тепловую энергию, установленные для рассматриваемых систем теплоснабжения от муниципальных котельных рп. Листвянка. Данные тарифы установлены для теплоснабжающей организации (ООО «Сервис») приказами Службы по тарифам Иркутской области в 2015 г.

Табл. 1.10.2

| Действующие и долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям от котельной «Угольная» ООО «Сервис» |
| --- |
| Вид тарифа | Период действия | Вода |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учёта НДС) | с 25.12.2015 по 30.06.2016 | 3622.23 |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 3622.23 |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 3622.23 |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 3769.55 |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 3769.55 |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 4150.57 |
| Население |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (с учётом НДС) | с 25.12.2015 по 30.06.2016 | 1982.81 |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2060.13 |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2060.13 |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2183.73 |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2183.73 |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2292.91 |

Табл. 1.10.3

| Действующие и долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям от котельной «Мазутная» ООО «Сервис» |
| --- |
| Вид тарифа | Период действия | Вода |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (без учёта НДС) | с 25.12.2015 по 30.06.2016 | 4866.77 |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 4807.54 |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 4807.54 |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 4955.00 |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 4955.00 |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 5673.46 |
| Население |
| одноставочный тариф, руб./Гкал (с учётом НДС) | с 25.12.2015 по 30.06.2016 | 1982.81 |
|  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2060.13 |
|  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2060.13 |
|  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2183.73 |
|  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2183.73 |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2292.91 |

По предоставленной информации, у эксплуатирующих организаций отсутствует плата за технологическое присоединение и плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности рассматриваемых систем теплоснабжения.

## Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

1.11.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

На основании предоставленной исходной информации, результатов проведённого обследования и выполненных расчётов, можно сказать, что в централизованных системах теплоснабжения рассматриваемого поселения имеются следующие основные проблемы:

- В рассматриваемых теплосетях 84% общей протяженности составляют трубопроводы со сверхнормативным сроком службы, требующие замены во время проведения очередного ремонта;

- Изоляция существующих участков тепловых сетей изношена, что является причиной сверхнормативных тепловых потерь в сетях;

- На момент выполнения Схемы отсутствовали исполнительные схемы тепловых сетей (с указанием характеристик всех их элементов: участки, тепловые камеры, запорно-регулирующая арматура, приборы, подключенные тепловые потребители и их вводы и т.д.). Рекомендуется составление таких схем и поддержание их в актуальном состоянии. Для этого мероприятия обязательным условием должна быть организация тесного взаимодействия экономической и технической служб эксплуатирующих предприятий.

- Во всех рассматриваемых котельных (кроме «Ист-Лэнд») существующие сетевые насосы имеют завышенные, относительно расчетных нагрузок характеристики. Завышенный расход сетевой воды является причиной пониженного температурного графика. В случае неувеличения подключенной тепловой нагрузки, необходима замена насосов на насосы с нормативными характеристиками.

- В существующем состоянии в топливных котельных основными затратами (70% и более) в общей себестоимости тепловой энергии в рассматриваемых системах являются затраты на топливо и фонд оплаты труда. Для снижения этих статей затрат необходимо: повышать КПД котлов (приведет к снижению расхода топлива), использовать менее дорогое топливо и использовать автоматические механизированные котлы.

Рекомендуется  установить частотные регуляторы на привод сетевых и подпиточных насосов, при этом обязательно провести наладку тепловой сети.

При замене существующих ручных котлов целесообразно рассмотреть вариант их замены на механизированные котлы.

1.11.2 Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения

К проблемам организации надёжного и безопасного теплоснабжения в рассматриваемых системах можно отнести проблемы, представленные выше в разделе 1.11.1 Схемы, а также следующие проблемы (общие для всех котельных):

- необходимость проведения наладки режимов работы котлов, тепловых  схем котельных и тепловых сетей.

- отсутствие систем диспетчеризации и оперативного мониторинга за качественной работой тепловых сетей и их объектов.

- Недостаточность финансирования текущих и капитальных ремонтов объектов (особенно тепловых сетей) рассматриваемых систем.

По системе «Мазутная»:

- В котельной имеется лишь 1 ввод электроснабжения, 2-го (резервного ввода) нет;

- в прошедший отопительный сезон (29–30 января 2018 г.) из-за плохого качества поставленного топлива (сверхнормативное содержание влаги и балластных компонентов) теплоисточник фактически находился на грани остановки;

- максимальный перепад высот в пределах сети составляет около 60 м, котельная находится в самой высокой точке. У самых низких потребителей давление во внутренних системах отопления зданий превышает 9 атм (при давлении в подающей магистрали котельной 5 атм). Для более надежного и безопасного теплоснабжения «низких» потребителей рекомендуется перевести их на независимую схему теплоснабжения (подключить через теплообменники ЦТП);

- в котельной не предусмотрено резервное топливо.

По наиболее проблемной системе  «Угольная»:

- в котельной имеется лишь 1 ввод электроснабжения, 2-го (резервного ввода) нет;

- Котельная находится внутри жилой золы поселения. До ближайших жилых зданий 5-10 м, до озера Байкал – 70 м;

- Рядом с котельной нет места под угольный склад. Уголь для угольной котельной завозится в район очистных сооружений и хранится там (около 8 км от котельной). По необходимости оттуда вывозится на котельную;

- Шлак и зола из топок котлов ссыпается в яму рядом с котельной. Шлаковая яма является источником загрязнения окружающей среды;

- За счет сжигания угля, котельная является основным источником загрязнения (зола, сажа, вредные выбросы) окружающего воздуха в рп. Листвянка;

- Магистральная тепловая сеть проходит транзитом через здание Школы и совмещена с внутренней системой отопления Школы. Для более надежного и безопасного теплоснабжения здания Школы и подключенных к транзитной магистрали потребителей (Клуб и жилой дом по ул. Горького, 91) необходимо переподключение данной группы потребителей по более надежной и безопасной схеме (указана в прил. 2.2.).

1.11.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В настоящее время в системах теплоснабжения «Байкал» и «Ист-Лэнд» существенных проблем развития нет. В котельных имеется резерв тепловой  мощности для возможности подключения дополнительных (перспективных) тепловых потребителей.

В системе «Мазутная» основной проблемой развития является высокая стоимость тепловой энергии (5673 руб/Гкал), за счет высокой стоимости топлива (18000-32000 руб/тнт, 44% в структуре тарифа на тепловую энергию), его плохого качества (сверхнормативное содержание влаги и балластных компонентов) и  ненадежных поставок.

В системе «Угольная» наряду с высокой стоимостью тепловой энергии (4151 руб/Гкал, из них 37% - зарплата с начислениями, 25% - топливо), основной проблемой является низкая надежность и безопасность топливоснабжения теплоисточника, ненормативное расположение в жилой зоне и значительное его влияние на загрязнение окружающей среды поселения вблизи озера Байкал.

К общим проблемам развития всех рассматриваемых систем теплоснабжения  можно отнести недостаточность исполнительных схем тепловых сетей (с указанием характеристик всех их элементов: участки, тепловые камеры, запорно-регулирующая арматура, приборы, подключенные тепловые потребители и их вводы и т.д.).

1.11.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом действующих      теплоисточников имеются в 2-х рассматриваемых системах:

- Котельная «Угольная» - находится внутри жилой золы поселения. До ближайших жилых зданий 5-10 м, до озера Байкал – 70 м. Рядом с котельной нет места под угольный склад. По факту котельная работает «с колес» (уголь завозится и разгружается прямо в здание котельной перед фронтом котлов), без нормативного запаса топлива.

- Котельная «Мазутная» - мазут доставляется с г. Ангарск (110 км) автомашинами и сливается в мазутные емкости. Для повышения надежности и эффективности работы котельной необходимо предусмотреть возможность использования резервного топлива (например, древесных пеллет) с установкой резервных котлов на этом топливе. Сжигание пеллет возможно  в автоматическом режиме с помощью автоматизированных котлов, которые просты в уходе и повседневном обслуживании и обеспечивают нормативную пожарную безопасность.

1.11.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Сведений о наличии предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность рассматриваемых систем  теплоснабжения, нет.

# Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые значения тепловых нагрузок групп потребителей рп. Листвянка за 2017 г. приведены в Табл 2.1.

Табл. 2.1

| Структура базовых тепловых нагрузок |
| --- |
| Теплоисточник, составляющие нагрузки | Макс., Гкал/ч | -//-, % |
| "Угольная" | 1.19 | 100 |
| Жилые | 0.585 | 49.2 |
| - отопление | 0.548 | 46.1 |
| - ГВС | 0.037 | 3.1 |
| Нежилые | 0.604 | 50.8 |
| - отопление | 0.597 | 50.2 |
| - ГВС | 0.007 | 0.6 |
| "Мазутная" | 1.54 | 100 |
| Жилые | 1.266 | 82.2 |
| - отопление | 1.129 | 73.3 |
| - ГВС | 0.137 | 8.9 |
| Нежилые | 0.275 | 17.8 |
| - отопление | 0.267 | 17.3 |
| - ГВС | 0.008 | 0.5 |
| "Байкал" | 2.04 | 100 |
| Жилые | 0.774 | 37.9 |
| - отопление | 0.665 | 32.5 |
| - ГВС | 0.110 | 5.4 |
| Нежилые | 1.270 | 62.1 |
| - отопление | 0.860 | 42.1 |
| - ГВС | 0.410 | 20.1 |
| "Ист-Лэнд" | 0.68 | 100 |
| Жилые | 0.478 | 70.0 |
| - отопление | 0.397 | 58.2 |
| - ГВС | 0.080 | 11.8 |
| Нежилые | 0.205 | 30.0 |
| - отопление | 0.170 | 24.9 |
| - ГВС | 0.035 | 5.1 |

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Для оценки приростов площади строительных фондов в данной работе использовались материалы генплана [13] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения и теплоснабжающей организацией рп. Листвянка. Приросты строительных фондов зданий c централизованным теплоснабжением в рассматриваемых системах рп. Листвянка представлены ниже в Табл. 2.2.

Табл. 2.2

| Площади строительных фондов с централизованным теплоснабжением, м2 |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 | 6425 |
| жилые, всего | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| - жд | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - мкд | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 |
| нежилые, всего | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
| - общ | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 |
| - пром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост площади, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 13252 | 13252 | 13252 | 13252 | 20452 | 20452 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 | 27652 |
| жилые, всего | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 17454 | 17454 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 | 24654 |
| - жд |  |  |  |  | 7200 | 7200 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
| - мкд | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 | 10254 |
| нежилые, всего | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 | 2998 |
| - общ | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| - пром | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 |
| Прирост площади, всего |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилые, всего |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жд |  |  |  |  | 7200 |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 5948 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 |
| жилые, всего | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 |
| - жд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мкд | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 | 5518 |
| нежилые, всего | 430 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| - общ | 430 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
| - пром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост площади, всего |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нежилые, всего |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - общ |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь, всего | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 | 6838 |
| жилые, всего | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 |
| - жд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мкд | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 | 3651 |
| нежилые, всего | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 | 3187 |
| - общ | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 | 3115 |
| - пром | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Прирост площади, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

По предоставленной информации, на ближайшие годы перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение останутся на прежнем уровне. Изменения не планируются.

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

На ближайшие годы перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов останутся на прежнем уровне. Изменения не планируются.

2.5. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

Согласно генплана [13], приоритетным направлением для социально-экономического развития Листвянского муниципального образования является реализация проекта создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Целью создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа является создание на территории р.рп. Листвянка всесезонного туристского и делового комплекса. Комплекс будет включать:

− политические резиденции России и стран Азиатско-Тихоокеанского Региона (в частности: Китай, Корея и Япония);

− объекты делового туризма: конгресс-центр, деловой центр, торговый центр;

− горнолыжный курорт, аквапарк, аквариум, спортивные центры, культурноразвлекательный комплекс, супермаркет, аквариум, казино, этническую зону;

− гостиницы 3,4 и 5 звезд и рестораны;

− научный центр, ботанический сад;

− комплекс жилых объектов (многоквартирных жилых домов и коттеджей).

Мероприятия в сфере развития объектов культурно-бытового обслуживания Листвянского муниципального образования предполагают:

− строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в р.рп. Листвянка (здания двух существующих детских садов находятся в ветхом состоянии);

− строительство спортивного центра в долине р. Крестовки в р.рп. Листвянка.

Учитывая высокий экологический статус особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в р.рп. Листвянка большая часть перспективных объектов, расположенных на значительном расстоянии от существующих теплоисточников централизованного теплоснабжения, будет изначально ориентирована на электроотопление.

Согласно генплана [13] для покрытия, проектируемого роста электрических нагрузок в Листвянском муниципальном образовании предполагается строительство и реконструкция следующих объектов электроснабжения:

− ПС «Туристская» - перевод на напряжение 220/110/35/10 кВ с заменой существующих трансформаторов на трансформаторы мощностью 2х125 МВА;

− ПС «Листвянка» - перевод на напряжение 110/10 кВ с заменой существующих трансформаторов на трансформаторы мощностью 40 МВА каждый;

− перевод ВЛ35 кВ ПС «Туристская»-ПС «Листвянка» на напряжение 110 кВ;

− строительство новой подстанции ПС «Падь Крестовая» с установкой на ней двух трансформаторов на напряжение 110/10 кВ и с мощностью 40 МВА каждый;

− строительство ВЛ 110 кВ ПС «Туристская» - ПС «Падь Крестовая».

Для оценки перспективного потребления тепловой энергии на цели централизованного теплоснабжения от существующих теплоисточников в данной работе использовались материалы генплана [13] и информация по перспективе строительства, предоставленная администрацией поселения. В состав перспективных потребителей централизованного теплоснабжения были включены планируемые объекты, расположенные в зоне действия существующих централизованных  систем теплоснабжения: «Мазутная» и «Байкал». По предоставленным данным в зоне действия систем теплоснабжения «Угольная» и «Ист-Лэнд» перспективных потребителей централизованного теплоснабжения не предполагается.

По полученной информации до конца расчётного срока Схемы к централизованным системам теплоснабжения поселения планируется подключить 3 новых группы потребителей:

● "Байкал" ­ здания гостиничного комплекса (2500 м2);

● "Мазутная" ­ 2 группы перспективных жилых зданий (14400 м2).

Отключать существующих потребителей не предусматривается.

Перечень и характеристики перспективных потребителей тепла представлены в прил. 5.3 и прил. 5.4. Предполагаемые места размещения перспективных объектов централизованного теплоснабжения представлены на перспективной схеме теплоснабжения (см. прил. 2.2).

Табл. 2.3

| Перечень и характеристики перспективных тепловых потребителей |
| --- |
| Обозначение | Название | Адрес | Год подкл. | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
|  |  | Улица | № |  | Отопл. | ГВС | Вент. | Всего |
| Всего |  |  |  |  | 1.94 | 0.42 |  | 2.36 |
| "Байкал" |  |  |  |  | 0.30 | 0.10 |  | 0.40 |
| Нежилые |  |  |  |  | 0.30 | 0.10 |  | 0.40 |
| Гост_комплекс |  |  |  | 2019 | 0.300 | 0.100 |  | 0.400 |
| "Мазутная" |  |  |  |  | 1.64 | 0.32 |  | 1.96 |
| Жилые |  |  |  |  | 1.64 | 0.32 |  | 1.96 |
| Жилые_дома-2022г |  |  |  | 2022 | 0.820 | 0.160 |  | 0.980 |
| Жилые_дома-2024г |  |  |  | 2024 | 0.820 | 0.160 |  | 0.980 |

Для вышеуказанных перспективных объектов тепловая нагрузка принималась экспертно с учетом данных генплана. При выдаче новых технических условий на подключение, значения тепловых нагрузок для этих зданий, представленные в данном отчёте, необходимо будет уточнить.

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии (мощности) в рассматриваемых системах теплоснабжения в течение всего расчётного срока Схемы представлены ниже в Табл.2.4 и Табл.2.5. В качестве базового уровня потребления принят 2017г.

Общая тепловая нагрузка перспективных потребителей, подключаемых к централизованному теплоснабжению поселения, составляет 2.36 Гкал/ч, в т.ч. по системам:

<> "Байкал" ­ 0.4 Гкал/ч (жилые  - 0 Гкал/ч, нежилые - 0.4 Гкал/ч);

<> "Мазутная" ­ 1.96 Гкал/ч (жилые - 1.96 Гкал/ч, нежилые  - 0 Гкал/ч).

.

Табл. 2.4

| Тепловая нагрузка и ее перспективный прирост, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| - жилые здания | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| - нежилые здания | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2.52 | 2.52 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| - жилые здания | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.25 | 2.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| - нежилые здания | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Прирост, всего |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 2.18 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| - жилые здания | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| - нежилые здания | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Прирост, всего |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| - жилые здания | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| - нежилые здания | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. 2.5

| Тепловое потребление и его перспективный прирост, Гкал/год |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 |
| - жилые здания | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
| - нежилые здания | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 4496 | 4496 | 4496 | 4496 | 7424 | 7424 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 | 10352 |
| - жилые здания | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 6678 | 6678 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 |
| - нежилые здания | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Прирост, всего |  |  |  |  | 2928 |  | 2928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания |  |  |  |  | 2928 |  | 2928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 6342 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 | 7489 |
| - жилые здания | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 |
| - нежилые здания | 4037 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 | 5183 |
| Прирост, всего |  | 1146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания |  | 1146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка, всего | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| - жилые здания | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
| - нежилые здания | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Прирост, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В связи с отсутствием в рассматриваемом поселении расчётных элементов территориального деления, рассмотрение в данном разделе прогнозов приростов объёмов потребления тепловой энергии в этих элементах не требуется. Выше в Табл. 2.3. и 2.4 представлен прогноз прироста тепловой энергии по системам   теплоснабжения в целом.

Приростов объёмов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения предполагается, но весь прирост будет обеспечиваться в основном за счет электроотопления.

2.7. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учётом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В производственных зонах рп. Листвянка приростов объёмов потребления тепловой энергии и теплоносителя не предполагается. На расчётный срок Схемы изменений производственных зон и их перепрофилирования не предусматривается.

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель

Отдельных категорий потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель  в рассматриваемых системах теплоснабжения нет.

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

Данные по перспективному потреблению тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения, не предоставлены.

# Электронная модель систем теплоснабжения поселения

Электронная модель системы централизованного теплоснабжения рп. Листвянка (далее Модель) разработана авторами этого отчета (г. Иркутск) на базе программного обеспечения (ПО) PypeNet (графическая часть) и электронных таблиц Microsoft Excel (характеристики и расчеты объектов и систем).  Графическая схема теплоснабжения поселения (прил. 2.1 и прил.2.2), а также графики,  таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми результатами, полученными с помощью Модели.

Модель содержит графическое представление объектов централизованной системы теплоснабжения посёлка с привязкой к топографической основе муниципального образования с полным топологическим описанием связности объектов.

Модель имеет возможность:

- паспортизации объектов систем теплоснабжения (Excel);

- выполнения гидравлического расчёта (оценка пропускной способности участков, поверочный и наладочный расчёт) тепловых сетей (Excel);

- моделирования видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии (PipeNet);

- выполнения расчёта балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку (Excel);

- выполнения расчёта нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя (Excel);

- выполнения групповых изменений характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей и др.) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения (PipeNet, Excel);

- получения выходных таблиц (отчётов) для построения сравнительных пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей (Excel);

- составления шаблонов пользовательских форм (генератор форм электронных таблиц Microsoft Excel);

- получения реестра объектов модели (Excel);

- получения сводных форм в виде электронных таблиц Microsoft Excel;

При установке Модели на ряде компьютеров у Заказчика и оперативном внесении изменений в них, впоследствии (как минимум через год, согласно законодательству РФ) можно будет также оперативно актуализировать текущую   схему теплоснабжения и иметь возможность оценивать (корректировать) различные варианты развития системы теплоснабжения с учётом изменившихся условий.

Кроме этого, разработанная электронная модель может стать базовой  основой для:

- выполнения необходимых гидравлических расчётов для проведения наладки эффективных режимов работы рассматриваемых систем теплоснабжения рп. Листвянка;

- организации оперативной системы диспетчеризации и мониторинга режимов работы тепловых сетей;

- получения (проверки, корректировки и т.д.) технических условий на подключение новых тепловых потребителей.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные балансы расчётных тепловых мощностей рассматриваемых теплоисточников рп. Листвянка и их располагаемых тепловых мощностей    представлены в Табл.4.1.

Из представленной таблицы следует, что в течение всего расчётного срока Схемы, в рассматриваемых теплоисточниках рп. Листвянка будет сохраняться достаточный резерв тепловой мощности:

- Котельная «Мазутная» - 2.74 Гал/ч (40% от Qраспол.);

- Котельная «Угольная» - 0.13 Гал/ч (9% от Qраспол.) при условии установки в котельной 3-х автоматизированных котлов на пеллетах по 0.5 МВт каждый;

- Котельная «Байкал» - 0.45 Гал/ч (13% от Qраспол.);

- Котельная «Ист-Лэнд» - 0.19 Гкал/ч (20% от Qраспол.).

Табл. 4.1

| Перспективные балансы тепловых нагрузок и мощностей теплоисточников, Гкал/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность, всего | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расч. мощн., всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | 1.20 | 1.20 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | -0.06 | -0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность, всего | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 3.00 | 3.00 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| - собственные нужды | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| - потери в сетях | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| - жилые здания | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.25 | 2.25 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
| - нежилые здания | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Прирост расч. мощн., всего |  |  |  |  | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 |
| Прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 3.84 | 3.84 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность, всего | 2.57 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| - собственные нужды | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| - потери в сетях | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| - жилые здания | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| - нежилые здания | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Прирост расч. мощн., всего |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.87 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. мощность, всего | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| - собственные нужды | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| - потери в сетях | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| - жилые здания | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| - нежилые здания | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Прирост расч. мощн., всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Прирост расп. мощн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |

# Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя

Подпитка тепловых сетей рассматриваемых систем теплоснабжения рп. Листвянка осуществляется водой хозяйственно-питьевого назначения от поселковых водопроводов (через баки-аккумуляторы). Жесткость исходной воды составляет менее 1.5 мг/экв/л. В существующих котельных систем химводоподготовки  подпиточной воды для теплосетей нет и на перспективу (при такой низкой жесткости воды) не предполагается.

За счет подключения тепловых потребителей по закрытой схеме ГВС, перспективного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в рассматриваемых системах не будет.

Оценка перспективного изменения расчётного потребления теплоносителя (относительно базовых значений) в перспективных системах теплоснабжения представлена в Табл. 5.1.

В соответствии с положениями ФЗ №416 расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зонах «открытой» схемы теплоснабжения к 2022 году должен снизиться до нуля, в связи с реализацией работ по переводу систем теплоснабжения на «закрытую» схему. Представленные таблицы составлены для условий «закрытой» схемы и без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления.

В соответствии с действующим законодательством, в случае наличия «открытых» систем или строительства новых систем с ГВС, необходимо предусмотреть перевод потребителей теплоисточников на «закрытую» схему присоединения систем ГВС. В случае реконструкции систем теплоснабжения и очередной актуализации схемы необходимо это учитывать.

Значительного увеличения максимального потребления теплоносителя (относительно существующих значений) в перспективе в рассматриваемых   системах теплоснабжения не будет. Наоборот, в случае исключения открытого разбора воды из сети отопления фактическая подпитка теплосетей уменьшится.

Табл. 5.1

| Перспективные часовые расходы теплоносителя, т/ч |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в жилых зданиях | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в нежилых зданиях | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС жилых зданий | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ГВС нежилых зданий | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.85 | 2.85 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| - утечки в сетях | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| - утечки в жилых зданиях | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| - утечки в нежилых зданиях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| - ГВС жилых зданий | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
| - ГВС нежилых зданий | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в жилых зданиях |  |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.21 | 17.15 | 17.15 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 |
| "Байкал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 10.14 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 |
| - утечки в сетях | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| - утечки в жилых зданиях | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| - утечки в нежилых зданиях | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| - ГВС жилых зданий | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - ГВС нежилых зданий | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
| Прирост подпитки, всего |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в сетях |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - утечки в нежилых зданиях |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 9.86 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпитка, всего | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
| - утечки в сетях | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| - утечки в жилых зданиях | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| - утечки в нежилых зданиях | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| - ГВС жилых зданий | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| - ГВС нежилых зданий | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Прирост подпитки, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распол. расход исх. воды | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Прирост распол. расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+), дефицит (-) | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

По результатам действующей утверждённой схемы теплоснабжения рассматриваемого  поселения варианты реконструкции существующих котельных на базе солнечных коллекторов, тепловых насосов, сжиженного или природного газа нецелесообразны к реализации. Поэтому эти варианты далее рассматриваться не будут.

Выполненные обследования, расчеты и анализ рассматриваемых систем теплоснабжения показал следующие наиболее целесообразные варианты развития рассматриваемых теплоисточников:

- «Байкал» и «Ист-Лэнд» - котельные остаются в работе как прежде, с проведением необходимых текущих ежегодных мероприятий по поддержанию их нормальной работоспособности и эффективности. При этом в течение всего расчетного срока Схемы в этих котельных будет отмечаться достаточный резерв тепловой мощности.

- «Мазутная» - в котельной предполагается провести техперевооружение с установкой дополнительных котлов на резервном топливе - древесных пеллетах. При этом для повышения эффективности работы котельной резервное топливо (как более дешевое) рекомендуется использовать в базовом режиме работы, а мазутные котлы подключать в пиковые режимы в самое холодное время года. По данным теплоснабжающей организации уже имеется проект (ТЭО) [18] на техническое перевооружение котельной. Для обеспечения летнего ГВС предполагается использовать в автоматическом режиме имеющиеся электрокотлы. В ТЭО [18] в качестве пеллетных котлов (всего 3шт.) рассматриваются промышленные котлы «Пиролиз Мастер» серии PELLET PRO 1 МВт (ГОСТ 30735 – 2001).

- «Угольная» - по данному теплоисточнику предлагается поэтапное снижение его негативного воздействия на окружающую среду. На первом этапе (2019-2024гг, пока отсутствует свободная электрическая мощность для нужд теплоснабжения) предлагается заменить существующие угольные котлы на  3 автоматизированных котла на пеллетах (по 0.5 МВт каждый). На втором этапе, после появления свободной электрической мощности (за счет увеличения мощностей подстанций и пропускных способностей линий электропередач) предлагается в существующей котельной установить 3 электрокотла по 0.5 МВт каждый.

Предполагается, что в действующих котельных реализуются мероприятия, позволяющие исключить (снизить) существующие технические и технологические проблемы, а также повысить эффективность работы теплоисточников.

При любом варианте развития для повышения эффективности и надежности работы рассматриваемых котельных необходимы следующие мероприятия:

- Модернизация систем отпуска тепловой энергии, с установкой новых сетевых насосов, соответствующих подключенной тепловой нагрузке;

- Установка приборов учёта выработки тепловой энергии;

- Восстановление штатных КИПиА;

- Наладка режимов работы котлов;

- Ремонт стальных газоходов (котельная «Мазутная» и «Угольная»);

- Организация второго ввода электроснабжения котельных «Мазутная» и «Угольная».

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Условия организации централизованного теплоснабжения сводятся к наличию действующих централизованных тепловых сетей, наличию индивидуальных тепловых пунктов у потребителей, установке узлов учёта тепла, а также автоматизации индивидуальных тепловых пунктов.

Организация индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зонах действия рассматриваемых системы теплоснабжения не предполагается.

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительства новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

6.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

6.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

В границах рп. Листвянка централизованное теплоснабжение в перспективе планируется обеспечивать от существующих котельных, которые расположены на достаточно большом расстоянии друг от друга. В связи с этим разработка данного раздела Схемы не требуется.

6.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

6.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

6.8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В границах рп. Листвянка передача тепловых нагрузок от одного теплоисточника к другому не планируется, поэтому вывод в резерв или вывод из эксплуатации существующих котельных не предполагается. В связи с этим разработка данного раздела Схемы не требуется.

6.9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В настоящее время в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями их теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников тепла на базе электроэнергии и домовых печей. При строительстве в поселении малоэтажных жилых домов близи проходящих тепловых сетей целесообразно  групповое подключение таких домов к централизованному теплоснабжению через групповые ЦТП. Такое решение возможно к реализации в системе «Мазутная» при подключении группы перспективных жилых домов.

6.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Теплоснабжение производственных предприятий на территории рп. Листвянка производится нецентрализованно, обособленно и в данном проекте не рассматривается.

6.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности рассматриваемых систем  теплоснабжения представлены выше в разделе 4 Схемы. В перспективе существующие источники теплоснабжения остаются в работе обособленно друг от друга. Поэтому ежегодное распределение объёмов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предполагается.

6.12. Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

В эффективные зоны действия существующих теплоисточников рп. Листвянка  попадают существующие и перспективные объекты жилого фонда и объекты социального назначения поселения. В перспективе зоны и радиусы действия рассматриваемых теплоисточников не изменятся.

Эффективные радиусы теплоснабжения от рассматриваемых котельных    составляют:

- Котельная «Мазутная» - 2000 м;

- Котельная «Угольная» - 500 м;

- Котельная «Байкал» - 1000 м;

- Котельная «Ист-Лэнд» - 500 м.

6.13. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Вся перспективная тепловая нагрузка будет обеспечиваться существующими котельными. Строительство других источников тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не требуется.

6.14. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

На территории рп. Листвянка источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

6.15. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединённой тепловой нагрузке

Перспективная тепловая нагрузка предполагается в 2-х системах теплоснабжения (прирост относительно базовой нагрузки): «Мазутная» - в 2.3 раза, «Байкал» - в 1.2 раза. Несмотря на это в перспективе режим работы рассматриваемых  котельных измениться не значительно, т.к. в котельных имеется значительный резерв тепловой мощности.

В перспективе  температурный график подачи теплоносителя в сетях отопления в зависимости от наружной температуры рекомендуется привести в соответствие с нормативом (95/70 ºС).

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с избытком в зоны с дефицитом тепловой мощности

В рассматриваемых системах теплоснабжения зон с дефицитом тепловой мощности нет.

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Все существующие и перспективные тепловые потребители рп. Листвянка находятся в зоне действующих радиусов теплоснабжения от  рассматриваемых  котельных. По мере ввода новых потребителей будет выполняться их подключение от существующих и новых магистральных трубопроводов тепловых  сетей.

Схемы и характеристики реконструируемых участков тепловых сетей для подключения перспективных потребителей представлены на перспективной схеме теплоснабжения в прил. 2.2. и в прил. 4.3. Протяжённости перспективных участков в 2-х трубном исполнении (по группам диаметров и типам прокладки) представлены в Табл. 7.1.

Табл. 7.1

| Протяженность групп перспективных участков по диаметрам труб |
| --- |
| Диаметр труб участка | Протяженность участков, м |
|  | надз | непр | беск | помещ | всего |
| Всего | 289 | 1213 | 0 | 121 | 1623 |
| новые | 51 | 208 | 0 | 0 | 259 |
| 57 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 89 | 51 | 104 | 0 | 0 | 155 |
| перекладка | 238 | 1005 | 0 | 121 | 1364 |
| 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 45 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 57 | 0 | 304 | 0 | 40 | 344 |
| 89 | 0 | 79 | 0 | 32 | 111 |
| 108 | 0 | 424 | 0 | 43 | 467 |
| 133 | 238 | 3 | 0 | 6 | 247 |
| 159 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 |

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под производственную застройку в границах рп. Листвянка не предполагается.

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения, не требуется. На расчётный срок Схемы в рассматриваемом поселении основными источниками централизованного теплоснабжения будут  оставаться существующие котельные.

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рассматриваемых системах теплоснабжения имеются участки тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации (около 30 лет). В перспективе предполагается перекладка таких участков тепловых сетей.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, в рассматриваемых системах в ближайшие годы и на расчётный срок разработки Схемы теплоснабжения будет производиться в рамках ежегодных плановых ремонтов. Предполагается, что соответствующие затраты будут включаться в тариф на тепловую энергию.

Для эффективности функционирования систем теплоснабжения и обеспечения их нормативной надёжности необходимо проведение своевременной замены запорной арматуры, установки регулирующих (ограничивающих) устройств и проведение наладки режимов работы тепловых сетей.

7.5. Строительство и реконструкция насосных станций

На расчетный срок Схемы в рассматриваемых системах теплоснабжения  строительства дополнительных повысительных насосных станций не требуется и не предполагается. Гидравлические режимы (в т.ч. с учётом увеличения потребления) на ближайшие годы и перспективу будут обеспечиваться группой  сетевых насосов, установленных в рассматриваемых котельных.

# Перспективные топливные балансы

По информации, представленной выше в разделе 1.2 и 1.8 Схемы, в рассматриваемых теплоисточниках сжигаются следующие топлива:

дрова: древесные пеллеты (Qнр=4200 ккал/кг); мазут: Мазут М100 (Qнр=9490 ккал/кг); уголь: Бородинский (Qнр=3290 ккал/кг). Характеристики топлив и их  фактические расходы за 2017 г. представлены выше в разделе 1.8 Схемы.

Перспективные топливные балансы рассматриваемых теплоисточников   представлены в Табл. 8.1. Балансы составлены в соответствии с выше определёнными тепловыми характеристиками перспективных систем    теплоснабжения при условии обеспечения их нормативного функционирования, без учёта несанкционированного разбора воды из сетей отопления и возможных сверхнормативных потерь.

В перспективе структура топливопотребления по виду топлива, используемого в теплоисточниках рп. Листвянка изменится в 2-х котельных:

- «Мазутная» – в котельной будет использоваться 2 вида топлива, в качестве основного – древесные пеллеты, в качестве резервного - мазут;

- «Угольная» – на первом этапе (до 2025г.) реконструкции вместо угля будут сжигаться древесные пеллеты, затем (в 2025г.) система «Угольная» будет переведена на теплоснабжение от электрокотлов.

В связи с подключением новых потребителей тепла и повышением КПД выработки предполагается  изменение  расхода топлива в топливных котельных:

- «Мазутная» – увеличение на 795 тут/год (в 2.2 раза больше существующего значения);

- «Угольная» – снижение на 106 тут/год (на 13%), до установки в котельной электрокотлов в 2025г.

Табл. 8.1

| Перспективные балансы потребления топлива |
| --- |
| Теплоисточник | Год (период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| "Угольная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выработка, Гкал/год | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные нужды | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - потери в сетях | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилые здания | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - нежилые здания | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qн_расч, ккал/кг | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 | 3290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД выработки, % | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, т/год | 1724 | 1724 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -//-, тут/год | 810 | 810 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Мазутная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выработка, Гкал/год | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 8943 | 8943 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 | 12225 |
| - собственные нужды | 606 | 606 | 606 | 606 | 958 | 958 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| - потери в сетях | 552 | 552 | 552 | 552 | 561 | 561 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| - жилые здания | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 6678 | 6678 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 | 9606 |
| - нежилые здания | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 |
| Qн_расч, ккал/кг | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 | 9490 |
| КПД выработки, % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Расход топлива, т/год | 693 | 693 | 693 | 693 | 1096 | 1096 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| -//-, тут/год | 939 | 939 | 939 | 939 | 1486 | 1486 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 |
| "Ист-Лэнд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расч. выработка, Гкал/год | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 | 2284 |
| - собственные нужды | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| - потери в сетях | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| - жилые здания | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 | 1428 |
| - нежилые здания | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Qн_расч, ккал/кг | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| КПД выработки, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расход топлива, т/год | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| -//-, тут/год | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |

# Оценка надёжности теплоснабжения

Нормативные требования, предъявляемые к надёжности теплоснабжения, и допустимые показатели вероятности безотказной работы систем теплоснабжения представлены выше в разделе 1.9. настоящей Схемы.

По предоставленным данным, за прошедший отопительный период по настоящее время значительных отклонений в работе систем не наблюдалось – не было сверхнормативных аварийных отключений потребителей и длительных восстановлений теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

Оценка надёжности централизованных систем теплоснабжения определяется надёжностью основных объектов систем:

  - Теплоисточников,

  - Наружных тепловых сетей,

  - Внутренних тепловых сетей зданий-потребителей.

В настоящее время источники централизованного теплоснабжения рп. Листвянка находятся в удовлетворительном состоянии и способны снабжать тепловой энергией рассматриваемые системы теплоснабжения поселения. Для повышения эффективности работы теплоисточников в существующем состоянии необходимо проведение режимной наладки котлов и тепловых сетей.

Техническое состояние трубопроводов рассматриваемых тепловых сетей,  оценивается как «удовлетворительное.

Для повышения эффективности и надежности теплоснабжения существующих и перспективных тепловых потребителей необходимо проведение мероприятий, указанных в разделах 6 и 7. Дополнительные мероприятия, рекомендуемые для повышения  эффективности и надежности  работы рассматриваемых систем теплоснабжения: перекладка ветхих участков тепловых сетей, проведение наладки режимов работы тепловых сетей, перенастройка вводов к потребителям, замена «ветхого» оборудования (запорно-регулирующая арматура) на вводах подключенных зданий на новое.

# Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. Предложения по источникам инвестиций

Целью разработки настоящего раздела является оценка инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников  тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе.

Основные предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников и тепловых сетей представлены выше в разделах 6 и 7 Схемы, соответственно.

Необходимые инвестиции для проведения ремонтных работ по рассматриваемым системам теплоснабжения рп. Листвянка могут быть включены в тариф на тепловую энергию, который устанавливается для организации, осуществляющей обслуживание данных систем.

В результате выполнения предлагаемых мероприятий по тепловым сетям, подключаются перспективные тепловые потребители и повышается эффективность и надёжность централизованного теплоснабжения рп. Листвянка. Оценка затрат на строительство новых и реконструкцию (перекладку) существующих участков тепловых сетей представлена в табл. 10.1.

Табл. 10.1

| Затраты на строительство и реконструкцию участков тепловых сетей |
| --- |
| Год про(пере)кладки | Протяженность участков, м | Затраты, тыс.руб |
|  | Перекладка | Новые | Всего | Перекладка | Новые | Всего |
| Всего | 1364 | 259 | 1623 | 12941 | 2216 | 16529 |
| сеть ГВС "Байкал" | 214 | 104 | 318 | 1525 | 742 | 2267 |
| 57 | 214 | 104 | 318 | 1525 | 742 | 2267 |
| сеть отопления "Байкал" | 214 | 104 | 318 | 2386 | 1057 | 3443 |
| 57 | 23 |  | 23 | 162 |  | 162 |
| 89 |  | 104 | 104 |  | 1057 | 1057 |
| 108 | 191 |  | 191 | 2224 |  | 2224 |
| сеть отопления "Угольная" | 159 |  | 159 | 2200 |  | 2200 |
| 89, 108 | 159 |  | 159 | 2200 |  | 2200 |
| сеть ТС "Мазутная" | 808 | 51 | 859 | 8202 | 417 | 8619 |
| 45 | 6 |  | 6 | 37 |  | 37 |
| 57 | 46 |  | 46 | 330 |  | 330 |
| 89 | 317 | 51 | 368 | 2733 | 417 | 3150 |
| 108 | 276 |  | 276 | 3062 |  | 3062 |
| 133 | 9 |  | 9 | 91 |  | 91 |
| 159 | 154 |  | 154 | 1948 |  | 1948 |

Оценка объёмов инвестиций, необходимых для реализации предлагаемого   варианта развития рассматриваемых систем теплоснабжения приведена в Табл.10.2. - 10.6.

Оценка инвестиций для реализации варианта работы котельной «Мазутная» на резервном топливе принята по материалам ТЭО [18].

Табл. 10.2

Инвестиции по перспективному Варианту развития котельной «Мазутная»

| № п/п | Наименование статьи инвестиций | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование и материалы, в т. ч.: | 11,24 |
| 1.1 | Котёл Pellet Pro1000 (с доставкой) с удаленным управлением через телефон или ПК, 3 шт. | 6,55 |
| 1.2 | Аппарат теплообменный пластинчатый, 2 шт. | 2,03 |
| 1.3 | Кран-балка стационарная (для погрузки-разгрузки топлива), 1 шт. | 0,40 |
| 1.4 | Насос котловой ЛМ-100-100/40, 2 шт. | 0,23 |
| 1.5 | Частотный преобразователь мощности, 5 шт. | 0,34 |
| 1.6 | Запорно-регулирующая арматура и КИПиА | 0,33 |
| 1.7 | Насос сетевой КМ-100-65-200, 2 шт. | 0,14 |
| 1.8 | Дымовая труба, 3 шт. | 0,56 |
| 1.9 | Дымосос, 3 шт. | 0,66 |
| 2 | Проектно-сметная документация (разделы) и строительная экспертиза | 0,20 |
| 3 | Монтажные работы, в т. ч.: | 8,96 |
| 3.1 | Подготовительные работы | 0,55 |
| 3.2 | Монтаж модуля котельной | 1,48 |
| 3.3 | Монтаж теплого перехода | 0,74 |
| 3.4 | Монтаж модуля под разгрузку и складирование резервного топлива | 2,03 |
| 3.5 | Монтаж бункеров и течек | 1,34 |
| 3.6 | Изготовление каркаса и монтаж дымовых труб | 0,88 |
| 3.7 | Монтаж лестниц | 0,21 |
| 3.8 | Монтаж резервного оборудования | 1,73 |
| 4 | Сумма работ и оборудования, всего | 20,40 |

Табл. 10.3

| Инвестиции по перспективному Варианту развития системы теплоснабжения «Мазутная» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| 1. По котельной: |  | 24101 |
| 1.1 | Техперевооружение котельной с установкой резервных пеллетных котлов | см. табл. 10.2 | 20401 |
| 1.2 | Организация второго ввода электроснабжения котельной «Мазутная» |  | 2000 |
| 1.3 | Организация группового ЦТП для независимого теплоснабжения «низких» потребителей |  | 1400 |
| 1.3 | Наладка режимов работы котлов |  | 300 |
| 2. По тепловым сетям: |  | 9419 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей |  | 417 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей |  | 8202 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции |  | 300 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры |  | 300 |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосетей |  | 200 |
| 3. Всего по системе: |  | 33520 |

Табл. 10.4

| Инвестиции по перспективному Варианту развития системы теплоснабжения «Угольная» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| 1. По котельной: |  | 12070 |
| 1.1 | Техперевооружение котельной с заменой угольных котлов на пеллетные котлы | 3 котла по 0.5 МВт | 10570 |
| 1.2 | Организация второго ввода электроснабжения котельной «Угольная» |  | 1300 |
| 1.3 | Наладка режимов работы котлов |  | 200 |
| 2. По тепловым сетям: |  | 2500 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей |  | 0 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей |  | 2200 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции |  | 100 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры |  | 100 |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосетей |  | 100 |
| 3. Всего по системе: |  | 14570 |

Табл. 10.5

| Инвестиции по перспективному Варианту развития системы теплоснабжения «Байкал» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| 1. По котельной: |  | 400 |
| 1.1 | Реконструкция тепловой схемы котельной |  | 400 |
| 2. По тепловым сетям: |  | 6460 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей |  | 1799 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей |  | 3911 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции |  | 400 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры |  | 200 |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосетей |  | 150 |
| 3. Всего по системе: |  | 6860 |

Табл. 10.6

| Инвестиции по перспективному Варианту развития системы теплоснабжения «Ист-Лэнд» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Детализация | Затраты, тыс.руб. |
| 1. По котельной: |  | 400 |
| 1.1 | Наладка режимов работы котлов |  | 200 |
| 1.2 | Наладка тепловой схемы котельной |  | 100 |
| 2. По тепловым сетям: |  | 400 |
| 2.1 | Прокладка новых участков тепловых сетей |  | 0 |
| 2.2 | Перекладка ветхих участков тепловых сетей |  | 0 |
| 2.3 | Замена, восстановление изоляции |  | 200 |
| 2.4 | Замена запорно-регулирующей арматуры |  | 100 |
| 2.5 | Наладка режимов работы теплосетей |  | 100 |
| 3. Всего по системе: |  | 800 |

Источники финансирования предполагаемых мероприятий определяются инвестиционной программой. Возможные источники финансирования: федеральный, областной, районный и местный бюджеты (в рамках утверждённых программ финансирования), собственные средства эксплуатирующего предприятия, средства частных инвесторов.

Основное влияние на представленные выводы может оказать значительное изменение прогноза стоимостей ресурсов, степень достоверности представленной исходной информации по рассматриваемым системам  теплоснабжения, своевременность реализации варианта масштабной реконструкции схемы электроснабжения (увеличение мощности подстанций и пропускной способности  ЛЭП) рп. Листвянка. Более подробное рассмотрение и анализ схемы теплоснабжения рекомендуется выполнить при очередной её актуализации и (или) подробном ТЭО реконструкции систем теплоснабжения рп. Листвянка.

# Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение об установлении организации в качестве единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в той или иной зоне деятельности принимает орган местного самоуправления поселения (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» [1]).

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых указанным постановлением) [10].

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Порядок наделения теплоснабжающей организации статусом ЕТО содержится в указанных выше положениях [10].

На момент составления Схемы в рассматриваемом поселении единой теплоснабжающей организацией являлось Общество с ограниченной ответственностью «Сервис» (ООО «Сервис»), которое обслуживает в настоящее время котельные «Мазутная» и «Угольная» в рассматриваемом Муниципальном образовании. Зоной деятельности данной ЕТО установлена в пределах систем  теплоснабжения в границах рп. Листвянка.

# Литература

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Постановление Правительства  № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- СП131.13330.2012. Строительная климатология – актуализированная версия СНиП 23-01-99*: Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 275) – М.: Аналитик, 2012. – 117 с.

- СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Введ. 01.01.2004 (Постановление Госстроя России от 26 июня 2003 г. № 115) – М.: Госстрой России, 2004.

- СП 124.13330.2012. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Введ. 01.01.2013 (Приказ министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280) – М.: Аналитик, 2012. – 73 с.

- РД-10-ВЭП. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. Введ. 22.05.2006 – М., 2006 г.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29 декабря 2012 г.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения/Госстрой России. – М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 76 c.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Приказ Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325

- Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Генеральный план Листвянского муниципального образования.  / ООО «Территория Безопасности» -  2015 г.

- Генеральный план Листвянского муниципального образования.  / ООО «Градостроительная мастерская «Линия». – Иркутск: 2017 г.

- Правила землепользования и застройки Листвянского муниципального образования, утвержденные решением Думы Листвянского муниципального образования;

- Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского муниципального образования на период 2012-2022 годы, утвержденная решением Думы муниципального образования.

- Схема теплоснабжения Листвянского муниципального образования   Иркутского района Иркутской области / ООО «ПрофСтрой». – Иркутск: 2014 г.

- Инвестиционная программа ООО «СЕРВИС» «Повышение надежности и энергетической эффективности систем теплоснабжения рп.Листвянка, Листвянского муниципального образования Иркутского района, на 2015-2027 годы» / ООО «Сервис» ». – рп. Листвянка: 2015г.

- Технико-Экономическое обоснование мероприятий по покупке и установке оборудования для котельной «Мазутная» р.рп. Листвянка Иркутского района с целью производства тепловой энергии на резервном топливе (древесные пеллеты) / ООО «Сервис». – рп. Листвянка: 2018г.

# Comments

До абзаца:

На территории посёлка имеются локальные теплоисточники (котельные), расположенные на территориях ведомственных предприятий. Данные теплоисточники осуществляют теплоснабжение только собственных объектов. В теплоснабжении населения и общественных учреждений они не участвуют. По этой причине в данной работе они не рассматриваются.

для механических систем топливоподачи:

На угольном складе имеется эстакада для разгрузки вагонов с углем

В здании топливоподачи находятся:

- приёмный бункер топливоподачи объёмом,

- крытый ленточный конвейер 1-го подъема  шириной ленты 650мм,

- сборный  бункер дробилки ,

- дробилка угля,

- крытый  ленточный конвейер 2-го подъема  шириной ленты 650мм,

бункеры котлов.

С угольного склада уголь подается в приемный бункер угля через сепарационную решетку.  После которой топливо по транспортерам 1-й галерее подается в дробильное отделение, из которого далее по 2-й галерее транспортерами подается непосредственно в бункера котлов. В целом состояние системы топливоподачи удовлетворительное. Необходим частичный восстановительный ремонт части механизмов

В состав системы шлакозолоудаления входят: скребковый транспортёр (поперек котлов), выгребная яма для шлака.

Состояние данной системы – удовлетворительное

В котельной «Центральная» функционирует система очистки исходной воды, включающая в себя: 5 Na-катионитных фильтра, емкость для подготовки солевого раствора 2 м3 со схемой подачи раствора. Общее состояние данного оборудования оценивается как «удовлетворительное».

Системы подготовки исходной воды (подпиточной для сети) в котельной «МК-131» нет.

Для паровых котлов:

Установка подготовки питательной воды для паровых котлов в котельной «Центральная»  включает  в себя деаэратор питательной воды ДСА-25, насосы питательной воды ЦНСГ-38-220, трубопроводы питательной воды.

В котельной имеется система ХВО  - комплексонатная обработка подпиточной воды. В качестве комплексообразующего реагента используется ОПТИОН-313-2.

Для механизированных котлов это объясняется загрязненностью поверхностей нагрева и низким КПД (высокая температура уходящих газов – более 250°С),

В рассматриваемых сетях отопления официально горячего  водоснабжения нет, но по факту (учитывая сверхнормативный расход подпиточной воды) отмечается периодический несанкционированный разбор горячей воды из систем отопления зданий (особенно в сети от ЦТП «Бойлерная»).

Создаваемый сетевым насосом напор (42м) тратиться на преодоление сопротивления тепловой схемы котельных (32м) и тепловой сети (10м). Такое соотношение указывает на сверхнормативное сопротивление тепловых схем  котельных.

и возможности установки в существующих котельных дополнительных котлов

- наличие в системах отопления несанкционированного разбора горячей воды из сетей  отопления является одной из причин перерасхода топлива и подпиточной воды, а также является значительной составляющей сверхнормативных экономических затрат (убытков);

Обследование рассматриваемых систем теплоснабжения в период ее работы показало, что у части зданий в их внутренних системах отопления происходит «завоздушивание». Причиной этого может быть, недостаточное (относительно расчетного значения) давление в обратном трубопроводе за счет того, что в котельной подпитка осуществляется напрямую из водопровода. Для более стабильного и надежного поддержания гидравлического режима работы сетей необходимо установка подпиточных насосов

- в котельных отсутствуют приборы учёта производимой и отпускаемой тепловой энергии. Это обстоятельство не позволяет организовать экономичный режим работы оборудования, не даёт возможность выполнения достоверной оценки технико-экономических показателей работы теплоисточников и системы в целом;

- на котлах необходимо проведение работ по замене обмуровки, включая выходные газоходы котлов;

- требуется замена одного из установленных ручных котлов;

В рассматриваемых системах теплоснабжения д. Сосновый Бор вентиляция не осуществляется. В перспективных зданиях вентиляция также не планируется.

Рассматриваемые системы теплоснабжения расположены обособленно относительно друг друга и поэтому для каждой из них будет целесообразно рассмотреть индивидуальный вариант развития существующего теплоисточника.

Второй вариант целесообразно рассмотреть по причине наличия достаточного объема древесных отходов в рассматриваемом поселении на нескольких деревообрабатывающих предприятиях и более низкой удельной стоимостью  этих отходов по сравнению с используемым углем. Эти  условия подтверждаются специалистами лесоперерабатывающих предприятий и Администрацией поселения.

# Text boxes

А)

Б)

В)